招贤矿业2018年11月份

机电例会会议纪要

时间：2018年11月8日17:00--18:00

地点：招贤矿业二楼调度会议室

主持人：刘  钊                  记录人：王庆亮

参会人员:蒋再山 周勇 尹成强 刘永强 蔡鸣鸣 刘听磊 王彬 姚政 张宏伟  梅松建  刘荣涛 吴发财 杨眷  陈诚  杜成忠 杨周  孟宁 郭红彦  李泽新  武国峰  邓春生

会议内容：

- 一、机运部电管队汇报总结材料

- 1、10月检查结果归类如下：

- 三通接线盒安装不规范，喇叭口朝上；电缆“四小线”吊挂不整齐，表面卫生差，没有定期整理；喷浆作业没有对电缆进行有效的防护；设备入井验收设备防爆合格证丢失；本安型三通接线盒没有张贴责任牌；电气设备接地极安装不规范；照明灯及本安型接线盒没有设备责任牌；联系单没有及时整改回执。

- 2、总结分析：

- 本月集团公司对招贤矿业二级标准化验收，检查出来的问题反映出我们距离标准化矿井还有不小的差距。四季度一级标准化验收，我们对照各专业一级标准化整改。标准化验收提出的问题表现在以下几个方面：

- （1）井下电缆吊挂，部分巷道动力电缆与“四小线”吊挂还是比较乱，监控电缆数量多，电缆卫生差吊挂随意，落钩的没有及时回挂在电缆钩上；放电缆没有标准，没有通知电管队就在巷道敷设电缆，不上钩管理。电缆吊挂没有做到横平竖直随意交叉；电缆敷设过就不管不问，责任主体不明确；不用的电缆没有及时回收造成钩子不够用，建议通防、微震监控，电话摄像头用监控电缆采用多芯电缆敷设；巷道责任卫生区主体单位不负责任，对电缆吊挂不关心相互推诿扯皮，推脱责任；部分掘进施工单位没有给小电缆吊挂提前挂钩子，只挂设了各自动力、局扇电缆的大电缆钩；电缆卫生差，浮尘油灰多，喷浆料没有及时清理，后续造成电缆表面卫生更加各难以清理。本月主要对井下电缆“四小线”专项治理，发现吊挂不标准者将给予使用单位和环境责任区主体单位罚款。

- （2）井下监控电缆本安型三通接线盒没有责任牌，巷道照明灯没有责任牌，按照集团公司检查要求，各单位抓紧时间完善积极配合整改，加强对五小电器管理新装设备及时上板上墙，127V及以上接线盒统一编号做成资料交电管队存档。

- （3）电气设备接地极不规范，安装敷设没有统一标准。电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架，高压电缆接线盒等必须有保护接地。 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。橡套电缆的接地芯线，除用作监测接地回路外，不得兼作他用。禁止将电缆芯线作为接地线使用，禁止将几台设备串联接地，接地极扁铁上严禁空孔，有漏电试验的单台设备，必须加辅助接地极，主、副接地极相距不得小于5米。

- 3、10月典型罚款如下：

- （1）五建三处武国峰：1304机巷一部皮带机头对面帮部100A三通接线盒喇叭口朝上，局扇100A三通接线盒未上板固定，多次联系未整改。给予罚款200元。

- （2）矿修护队：皮带机巷修护电缆管路未防护，造成表面喷浆料难以清理，轨道巷下口变坡点电缆浸泡在水中，给予罚款200元。

- （3）沈阳钻机队：井下回收电缆10月6日下联系单交给电管队入库，至19日还未入库，给予罚款1000元。

- 矿业公司：轨道巷下口平巷段修护喷浆未及时清理电缆卫生，给予罚款200元 。

- （4）矿修护队：调度会安排一人轨道巷下口整理电缆，没人参加，电缆喷浆料未及时清理，罚款400元。

- （5）矿业公司：轨道巷下口平巷段架棚处中班喷浆照明灯脱落30米没有吊挂造成灯线抽芯断线，照明漏电保护，罚款700元。

- 4、下月安全生产及检查重点：

- （1）本月工作重点：井下局部接地极统一标准，联系各单位整改落实，四小线整理吊挂，接线盒统一张贴责任牌，防爆合格证。

- （2）北翼皮带机巷电缆“四小线”整理，更换新电缆钩。

- （3）井下变电所开关设备螺丝挡板按照标准化整改，打报告购置。

- （4）新一采区变电所高爆开关上架管理。

- （5）轨道巷下口平巷段低压电缆150米更换电缆钩，高压电缆50米重新吊挂。

- 二、安全监察部汇报总结材料

- 1、十月份机运专业“三违”情况

反“三违”情况。十月份共反“三违” 23人次。

典型三违：

- 10月2日夜班，1304机巷二部皮带机机尾急停装置不起作用。

- 10月3日早班、5日夜班，1304机巷综掘机停止作业后，炮头落地未用防护罩。

- 10月11日夜班、15日中班，1304机巷无极绳机尾存放叉车，现场无梭车钩头，无挡车装置。

- 10月18日中班，1304风巷人员站在皮带上安装瓦斯管路。

- 10月20日中班，980辅助运输巷开铲车撞坏绞车电机风叶罩。

- 10月22日早班，1304高抽巷链板机停用时未停电闭锁。

- 其中地面三违6人次：

- 施工现场未戴安全帽5人次，登高作业未佩戴安全带1人次。

- 2、十月份（安全生产月）机运专业罚款情况

- 共计罚款4800元，其中典型罚款：

- （1）10月5日1304风巷钻机队电缆落地，下发联系单后到10月12日一直未落实。罚款沈阳钻机队500元。

- （2）10月19日早班1304机巷第一部皮带机断带。共罚款五建三处1500元。

- 3、近期机电运输事故通报

- 集团外部机电运输事故2起

- （1）、2018年10月10日14时10分左右，山西乡宁焦煤集团申南焦煤有限公司20102综采工作面发生一起机械事故，采煤班班长(30岁)头部受重伤，经抢救无效死亡。

- （2）、2018年11月3日0时46分。淮南矿业集团潘集第三煤矿东四皮带下山处，胶带机司机在胶带机运行过程中进入机尾处进行清理作业，被卷入胶带机尾，经抢救无效死亡。

- 集团内部机电事故：无

4、十月份工作情况及存在问题

（1）共开展4次机运专业隐患检查（每周一）。冬季三防方面：周一对建筑工地、地面车间设备、低压配电室共进行4次检查。

（2）1304机巷、风巷无极绳机尾轮延设到位，为人员运送、物料运输创造了便利条件。

- 井下综掘机安装了热传感语音报警及停电闭锁装置，综掘机割煤时，后路有人员靠近综掘机，语音报警同时综掘机停止运行。

- 矿业公司完成对北翼轨道大巷下部车场卧底、整道极大改善运输环境。

- 1304高抽巷二部皮带机安装完成，验收后投入运行。

- 1305机巷电气设备有矿业公司移交给掘进部。

- 对980二采区变电所局扇进行了运行前的验收。

- 980临时变电所、北翼胶带机巷电缆整理。

- 存在问题：

- （1）井下小型电气设备还存在缺少入井合格证情况。

- （2）井下掘进头配电点局部、辅助接地极安装还存在不规范现象，主要是对标准掌握不熟。

- （3）井下气动操作装置、气缸、气管存在漏风现象比较普遍。

- （4）柴油机车运行存在超速情况，司机操作存在不规范现象，造成车辆掉道。

- （5）1304机、风巷无极绳轨道质量标准不高。

- （6）安全监察部机运科下发安全隐患联系单存在假闭合，不闭合情况，按照规定给予相关单位及负责人罚款。

- 5、十一月份机运专业安全管理重点

- （1）保证1304机巷、风巷无极绳绞车及人车安全运行，加强机电设备及轨道检修，电气保护做到灵敏可靠；运行人车时无极绳速度不得大于1m/s，拉运物料时无极绳速度不得大于1.5m/s；对巷道帮部来压变形情况重点巡查，帮部管路、闸阀离无极绳梭车及人车安全距离不得小于300mm；对无极绳新延设机尾重点检查，对机尾轮定期清理和注油；钢丝绳做到日检，特别是新插接的钢丝绳头情况。

- （2）1304机巷、风巷、高抽巷电气设备管理，杜绝失爆；井下电气设备入井合格证齐全不过期。

- （3）1304机巷、风巷、高抽巷局扇管理，每天定时做切换试验保证局专双回路供电安全。

- （4）北翼辅助轨道斜巷、北翼回风斜巷运输管理，严禁超挂车，保证斜巷安全设施完好、灵敏可靠；保证斜巷内轨道质量，阴阳道及时调整。

（5）北翼轨道大巷车场运输管理，运输队加强对轨道检修与巡查，柴油机车抵车时，前方必须有人吹哨警戒。

- （6）加强对1304机巷、风巷、高抽巷皮带机检修，各种保护齐全、灵敏可靠，皮带机严禁无保运行，皮带机尾护栏封闭严实、固定牢固，机尾电气闭锁灵敏可靠。

（7）北翼皮带机巷修护段管理，机运部要加强对皮带机巡查，掘进部修护队施工时对皮带机进行防护。

三、公司领导工作安排

- 1、对井下电气设备防爆性能开展专项检查。

- 2、井下移动机械设备（挖掘机、装载机、钻机、防爆柴油机车）警铃及灯光信号做到完好。

3、规范井下防爆柴油机车管理，机车门要上锁，其他人员搭乘机车的进“三违”学习班，司机进“三违”学习班。

4、对柴油机车进行限速；轨道封闭区域要封闭严实，轨道非封闭区域机车抵车时，要设专人警戒。

5、皮带机电气闭锁不起作用的，机电区长、队长进三违学习班；皮带机打无保运行，皮带机运行机尾防护罩不用的，现场责任人、当班班队长进“三违”学习班。