目 录

1建设项目概况	1

1.1概况	1

1.2建设内容及规模	1

1.3工作制度与劳动定员	8

1.4总平面布置与竖向布置	17

1.5工艺流程与设备布局	23

1.6工艺设备	24

1.7产品及原辅材料	24

1.7.1产品及副产品	24

1.7.2主要辅料及消耗量	24

2职业病危害因素分析及危害程度预测	27

2.1可能存在的职业病危害因素	27

2.1.1生产工艺过程中存在的有害因素	27

2.1.2生产环境中存在的有害因素	28

2.1.3劳动过程中存在的有害因素	28

2.2职业病危害因素分析与危害程度预测	29

2.2.1职业病危害因素有害性分析	29

2.2.2生产运行期间职业病危害因素接触分析与危害程度预测	29

3职业病防护设施设计	52

3.1 生产工艺过程中职业病防护设施设计	52

3.2施工过程职业病防护设施设计	65

4应急救援设施	66

4.1可能发生的职业急性损伤	66

4.2应急救援措施	68

4.2.1应急救援机构及人员	68

4.2.2急救场所	70

4.2.3医疗救护医院	71

4.2.4应急救援预案及演练	71

4.2.5采取的应急救援设施	71

4.2.6施工期应急救援措施	81

4.3预期效果分析	82

5个体防护措施	83

5.1生产运行期间个人防护措施	83

5.2建设施工期个人防护措施	89

6辅助用室及卫生设施	91

6.1辅助用室设计	91

6.1.1车间办公室	92

6.1.2车间卫生用室	92

6.1.3生活室	93

6.2建筑卫生学	93

6.2.1采暖	93

6.2.2通风	94

6.2.3采光、照明	96

7职业病防治管理措施	97

7.1职业卫生管理机构	97

7.2职业卫生管理制度	97

7.3职业卫生管理要求	97

7.4施工期职业卫生管理	107

7.4.1施工单位要求	107

7.4.2施工期职业卫生管理	107

7.4.3施工期职业病危害因素检测	107

7.4.4施工期职业卫生培训	107

7.4.5施工期职业健康监护	108

8职业病防护设施投资预算	109

9预期效果评价及结论	110

- 1建设项目概况

- 1.1概况

项目名称：陕西金源招贤矿业有限公司招贤煤矿新建项目

项目性质：新建

建设单位：陕西金源招贤矿业有限公司

建设规模：矿井设计产能2.40Mt/a，服务年限57.2a，选煤厂设计能力2.40Mt/a，日处理原煤7272.72t，每小时处理能力454.54t

- 1.2建设内容及规模

本项目主要建设内容包括井下工程和地面工程，具体建设内容详见表1-1。

表1-1  主要建设内容一览表

| 单体名称 |  |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井下工程 | 井田 开拓 |  | 矿井初期采用主斜、副立井+回风立井联合开拓方式。 主斜井：井筒长1454m，倾角16°，井筒净宽5.2m，净断面18.9m2。铺设1200mm胶带，担负煤炭运输和进风任务，兼作安全出口。井筒敷设有检修用架空乘人器用于胶带的检修和运送零散人员，并敷设有压风管、消防洒水管、黄泥灌浆管、应急供水管路。 副立井：井深594m，净直径8.4m，净断面55.4m2，设置2套提升设备。一号提升容器为1个四绳双层宽罐笼+1个四绳双层窄罐笼，担负矿井人员、水泥、砂石、材料及设备提升任务。二号提升容器为1对四绳单层交通罐笼，担负矿井零散人员提升任务，兼作安全出口和进风任务，并敷设排水管路、动力及通讯信号电缆。 回风立井：井筒长577m，净直径6.0m，净断面28.3m2，装备玻璃钢梯子间；回风兼作安全出口，并敷设瓦斯抽采管路。 后期为满足后期通风及边界安全出口需要，在开采井田东部三、四采区时，在井田东部设置东翼回风立井，该井距离工业场地约4.5km；在开采井田西部八、九采区时，在井田西部设置西翼进、回风立井各一个，两井筒距离工业场地约4km；在开采井田南部五、六采区时，在井田南部设置南翼回风立井一个，井筒距离工业场地约3km。 矿井采用+770m主水平开拓（主运、辅运、回风），+980m设辅助开拓水平。井田共划分为9个采区，初期移交采区为井田中部一采区。采用由近及远顺序开采各采区，先期开采一采区。 在一采区东翼中部布置1个综放工作面（1307工作面），西翼布置一个预抽工作面（1304工作面），同时配备2个综掘工作面和1个普掘工作面，用于工作面接续和开拓。 回采工作面巷道均布置2条，采用“一进一回”的工作面通风方式，一条为工作面机柜合一巷道内安装可伸缩带式输送机，并设移动变电站、乳化液泵站、喷雾泵站等设备列车，并作为本工作面进风及辅运巷；一条为工作面回风巷。在回采工作面煤层顶板15至20m处岩层中设置高位抽放巷一条抽采空区瓦斯。 |
| 井下工程 | 采煤 系统 |  | 矿井采用单一走向长壁综合机械化采煤法，全部跨落法管理顶板，放顶煤开采工艺。首采面为一采区东翼中部的1307综放工作面，布置两条顺槽。同时，在一采区东西翼布置一个1304瓦斯预抽工作面。 工作面选用正四连杆低位放顶煤液压支架和临时支架，工作面巷道超前及端头选用相配套的液压支架，上下端各2架。 综放面移交时设置设备主要为：采煤机、可弯曲刮板输送机、转载机、破碎机、可伸缩胶带输送机、四连杆低位放顶煤液压支架、乳化液泵站、喷雾泵站、小水泵等。 |
|  | 掘进 系统 |  | 为保证采区及工作面的正常生产和接续需要，井下共配备2个综掘工作面，1个普掘工作面，分别为1305机柜合一巷综掘工作面、1305回风巷综掘工作面、大巷普掘工作面。 井下所有巷道除局部必要的部位采用混凝土砌碹和支架支护外，其余均为锚喷、锚网喷、锚杆或锚网梁喷支护，锚杆为钢锚杆；必要时增加锚索；一般硐室采用锚喷支护，特殊大型硐室采用混凝土砌碹支护。 综掘面主要设备：综掘机、可伸缩胶带机输送机、刮板转载机、锚杆打眼安装机、局部通风机、湿式抽出式除尘风机、调度绞车、激光指向仪、混凝土喷射机等。 普掘面主要设备：风镐、气腿式风动凿岩机、探水钻机、气动锚杆钻机、局部通风机、湿式抽出式除尘风机、调度绞车、激光指向仪、混凝土喷射机等。 |
|  | 运输 系统 |  | 井下煤炭运输：移交时在+770m水平北翼带式输送机大巷装备一条钢丝绳芯带式输送机担负井下原煤的运输任务。主斜井井底设置，煤仓直径8m，容量1000t。原煤经+770m水平北翼大巷带式输送机进入缓冲煤仓，经仓下给煤机到主斜井带式输送机，提升至地面。 井下辅助运输：采用窄轨与单轨吊混合接力运输方式。副立井井底环形车场铺设窄轨，轨距900mm，采用防爆柴油钢轮普轨机车运输（选用3台，2用1备）。大巷及采掘工作面巷道采用防爆柴油机单轨吊机车运输（设2台）。北翼辅助运输大巷与副立井井底车场连接处附近设换装线，用于材料、矸石、设备等换装。 |
|  | 提升 系统 |  | 井下原煤提升：主斜井选用一条钢丝绳芯带式输送机担负矿井原煤的提升任务，倾角为16°，运送长度为200 m，宽度1..2m，运送高度为57m； 井下辅助提升：副立井设置2套提升设备。一号提升设备装备1台JKMD-5.5×4ZⅢ型落地式多绳摩擦提升机，提升容器为1个四绳双层宽罐笼+1个四绳双层窄罐笼，担负矿井人员、水泥、砂石、材料及设备提升任务。二号提升设备装备1台JKMD-1.85×4PⅠ型落地式多绳摩擦提升机，提升容器为1对四绳单层交通罐笼，担负矿井零散人员提升任务。 |
| 井下工程 | - 井下辅助系统 |  | 井底车场：副立井井底+770m水平设置环形立式车场。井底车场存车线长度为50m，调车线长度为45m。车场绕道考虑机车牵引，坡度控制在5‰左右。 |
|  |  |  | 井下硐室：副立井井底+770m水平井底车场布置有井下主变电所、主排水泵房及水仓、抗灾抢险排水泵房、井下水处理硐室、井下永久避难硐室、临时避难硐室、柴油机车检修硐室、单轨吊存放检修硐室、单轨吊起吊梁存放硐室、人车存放间及等候硐室、井下爆破材料发放硐室、消防材料库、医疗等候室、信号操作室；一采区中部布置一采区变电所。 |
| 通风过程 | - 主通风系统 |  | 矿井初期采用中央并列式通风系统，机械抽出式通风方式，后期采用分区式通风系统。回采工作面采用全负压U型通风，机柜合一巷进风，回风巷回风；掘进工作面采用局部扇风机压入式通风。综掘工作面掘进头部设置FBD№6.0/2×22kW型对旋轴流局部通风机通风，普掘工作面打眼放炮处设置FBD№5.6/2×11kW型对旋轴流局部通风机通风。 在回风立井场地布置主通风机房，由风机房、风道、风门间和变配电室组成。风机房内选用2台矿用轴流式通风机，1备1用。每台通风机选配2台高压三相异步电动机。通风机风道采用矩形断面，净断面为4000×4000（mm），设计风速10.3m/s。风道上安装检查门，便于风道检查和维护。为降低通风机噪声影响，在通风机扩散塔内装设消声器。风门间内设置4个CBM型侧开电动插板式风门用于2台通风机相互倒换，每个风道各安装2个。另设2个CBS型电动挡板式风门用于风机性能测试。 |
| - 地面生产工程 | - 原煤准备系统 |  | 原煤准备系统布置的设施包括原煤仓、动筛车间及连接各设施之间的皮带输送栈桥。 主斜井驱动装置布置于主斜井井口房内，原煤仓为1座φ22m的圆筒仓，存储容量10000t，主要存储矿井提升上来的毛煤。原煤仓上采用皮带机头单点落料，仓下设2排共4个煤斗，每排2个，4台给煤机均可将原煤给入仓下的收集皮带； 动筛车间整体为五层，局部六层，面积约420m2。一层布置介质库；二层布置胶带输送机等；三层布置弛张筛、破碎机、限下筛分器等；四层布置布料筛、TDS 智能干选机等；五层布置原煤分级筛、手选带等；六层布置来煤皮带机头等。TDS车间内预留一台弛张筛的位置后期安装，厂房一次性建设。 皮带输送栈桥包括原煤皮带栈桥、收集皮带栈桥、动筛车间至主厂房带式输送机栈桥、动筛车间至锅炉房皮带输送栈桥。 |
| - 地面生产工程 | - 原煤洗选系统 |  | 设计选用300-80mmTDS智能干选机预先排矸，80-6（13）mm不脱泥无压给料三产品重介质旋流器分选工艺。布置的设施包括主厂房、介质库、浓缩车间及各产品煤输送皮带。 主厂房布置洗选设备，主厂房为重介、压滤车间的联合建筑，整体为三层，局部五层，面积约1340m2。一层布置各种桶、泵、胶带输送机和煤样室等；二层布置精、中煤离心脱水机、煤泥离心机、刮板输送机等；三层布置精中矸脱介筛、压滤机、磁选机等；四层布置三产品重介质旋流器、分级旋流器组；五层布置来煤皮带机头等。主厂房采用双系统布置，其中厂房一次性建设，预留一套系统的位置后期安装。 介质库布置在TDS车间一层，方便介质的运输和添加，内设置加介坑和加介泵用于介质的添加。 浓缩车间为2台φ直径30m的高效浓缩机，浓缩机布置形式为半地下式。泵房为半地下、大厅式布置，泵房内主要布置有水泵、自动加药装置等。 输送皮带包括块煤皮带、末煤皮带、矸石皮带、煤泥皮带。 |
|  | - 产品储运系统 |  | 产品储运系统布置的设施包括产品仓（块煤仓、末煤仓、混煤仓）、装车及地磅房。 块煤仓为2座φ15m的圆筒仓，单仓容量3000t，其中1座储存洗中块，另1座储存洗小块。块煤仓上设1台3.6×4.8m双层香蕉筛（上层筛孔30mm，下层筛孔13mm）对块煤产品进行分级。每座块煤仓内设置了双螺旋溜槽。每座块煤仓下设置2台扇形闸门及2台限下筛，块煤仓中的产品经扇形闸门给入块煤限下筛（1.8×3.6m单层直线筛），筛上物料直接装入汽车外运，筛下末煤通过一条皮带机向东运至限下煤仓。 限下煤仓为1座6×6m的方仓，容量约为60t，仓下设有1台扇形闸门及1条可移动装车皮带，将限下筛分末煤装入汽车外运。 末煤仓为3座φ18m的圆筒仓，单仓容量6000吨。其中2座储存混煤产品，1座储存精煤产品。每座仓下设2排共4个煤斗，每排2个，3座仓下共设12台给煤机，仓下设置一条收集皮带，3座仓下的每台给煤机均可将物料纳入收集皮带。由收集皮带转载至末煤仓至末煤装车点带式输送机后运至末煤装车仓，装车外运。 地磅房建筑面积约15m2，设置重车地磅房和轻车地磅房，共设2台电子汽车衡。 |
|  | 排矸 系统 |  | 矸石仓为1座φ12m的圆筒仓，单仓容量3000t，仓下设2个装车闸门。 工业场地设有矸石翻车系统，由排矸机房和临时排矸场组成。 布置2个排矸机房，各选用GFY-1.5/9型高位翻车机1台，翻车次数2次/min，处理矸石量Q=326t/h。 临时排矸场地位于工业场地北部约1375m处的沟谷地带，预计排矸场服务年限约为3年。 |
| - 地面辅助系统 | - 主斜井井口房 |  | 位于主斜井井口，面积约876.5m2，由主斜井驱动装置基础、变频器室、配电室和主斜井空气加热室联建。 |
|  | - 副立井井口房 |  | - 位于副立井井口，面积约995m2，由副井二号提升机房、副立井空气加热室、信号室联建。二号提升机房面积313.5m2，内设一套提升设备，担负矿井零散人员提升任务。 |
|  | - 副井立提升机房 |  | - 由副井一号提升机房和配电室联建，一号提升机房面积423m2，内设一套提升设备，装备担负矿井人员、水泥、砂石、材料及设备提升任务。 |
|  | - 防灭火系统 |  | - 地面制浆站：由制浆车间、制粉车间联建。 - 制粉车间设置的设备有颚式破碎机、球磨机、矸石粉储罐、定量给料机及皮带输送机；制浆车间设置的设备有制浆机、渣浆泵、清水泵、排泥泵。 |
|  |  |  | - 制氮设备：设置于靠近采煤工作面运输巷道口的带式输送机巷和回风巷的联络巷内设置，通过输氮管路将氮气送至采煤工作面。制氮设备随工作面搬迁而移动。 - 选用2套DM-1200型移动式膜分离制氮机，每套制氮机组装机功率400kW，电压1140V，风冷式。输氮管路选用1趟φ108×4无缝钢管。 |
|  |  |  | - 阻化剂装备：回采工作面均布置一套阻化剂喷洒压注系统，该系统主要设备安放在两辆平板车上，与工作面乳化泵站相连接，并随之移动，在采煤工作面每间隔40m设置1个三通及高压球阀与1台雾化器。 |
|  | - 空气压缩系统 |  | 工业场地内建1座压缩空气站，由主机房、值班室、储罐区等设施组成，集中向井下风动工具和压风自救系统供气。主机房内设置2台M160-A8型工频螺杆式空气压缩机和2台MM160VSD-A8型变频螺杆空气压缩机，3备1用；工频空气压缩机排气量26.6m³/min，最大排气压力0.85MPa，风冷型。变频空气压缩机排气量9.9～27.6m³/min，最大排气压力0.85MPa，风冷型。每台空气压缩机组配1具空气储气罐，容积5m³，设计压力1.0MPa，储气罐顶部设遮阳棚。 压缩空气管路主管选用φ219×6 螺旋缝电焊钢管、分管选用φ108×4无缝钢管、支管选用φ57×3.5无缝钢管。 普掘工作面配置风动工具有风镐、混凝土喷射机和气腿式凿岩机，综掘工作面配置混凝土喷射机；井下避难硐室、主要巷道及采掘工作面均设有压风自救系统。 |
|  |  |  | 空压机站内联合布置1套高效热能回收设备，配套蓄水箱、管道泵等组件。制备热水，供其它需热水设施使用。 |
| - 地面辅助系统 | 消防材料库 |  | 器材库、器材棚、消防材料库联建，其中器材库面积约898m2，内含岩粉库（面积100.5m2）和水泥库；器材棚面积约601m2，消防材料库面面积约100.5m2。 |
|  | 器材库器材棚 |  |  |
|  | 油脂库 |  | 工业场地设置，建筑面积约84m2，主要储存防爆无轨胶轮车及装载机所需的动力燃料柴油。 |
|  | 机修 车间 |  | 机修车间建筑面积约2068m2，车间北端建有2层的辅助工房，内布置办公室等辅助设施。机修车间内设机加工、电气修理、铆焊、矿车维修四个工段，主要承担矿井机电设备的小修及日常维修任务，不生产配件。机电设备的大、中修依托社会力量完成。 配备的设备主要有：金属切削机床、冲、剪设备、电焊机、5t电动单梁起重机等。 |
|  | 综采设备库 |  | 综采设备库建筑面积约2093m2，车间南端建有3层辅助工房，布置办公室、配电室等辅助设施。 |
|  | 煤样室化验室 |  | 选煤厂主厂房一层设置煤样室，在选煤厂集控办公楼的一层设置化验室，配备必要的采样、制样、化验设备。 煤样室主要担负本矿的煤层煤样、生产煤样和分选煤样的取样，并破碎、筛分缩制成化验分析煤样；化验室主要承担本矿原煤及产品煤煤质化验、原煤及产品煤煤质检查等工作。 |
| - 瓦斯抽采及利用工程 | - 瓦斯抽采泵站 |  | - 瓦斯抽采泵站由瓦斯泵房、循环水泵房、仪表室、管道间、配电室、值班室、热水池、冷却塔、冷却水池、集水井等设施构成。设置2套瓦斯抽采系统，分别为1号预抽采系统（高负压）和2号采空区抽采系统（低负压）。每套系统各选用2套2BEC72型水环真空泵机组，主管选用2趟φ720×10螺旋缝电焊钢管，由井下接至地面瓦斯抽采泵站。循环水泵房内设循环泵和软水设备。 |
|  | - 乏风瓦斯氧化利用场 |  | - 对抽采出的瓦斯进行发电利用，设置乏风瓦斯氧化利用场，位于地面瓦斯泵站、总回风井附近，场地总面积为50m×34.2m=1710 m2，配套建筑为空压机房、高低压配电室、综合泵房、监控室，值班室等。乏风瓦斯氧化装置主要由蓄热室、燃烧室、换向阀、燃料启动系统等组成，安设1台100000Nm3/h的乏风氧化装置，配套设置余热配置1台余热锅炉，锅炉配置软水处理装置、除氧器、给水泵（1用1备）等设备。压缩空气采用双螺杆式空气压缩机采集大气。 |
| 公用工程 | - 供配电系统 |  | 矿井双回路供电电源电源分别引自招贤110kV区域变电所不同110kV母线段上，线路长度约为1.5km。工业场地新建一座110kV变电所，安装2台SZ10-20000/110双绕组有载调压变压器，容量为20MVA，电压为110±8×1.25%/10.5kV。 供电系统主要由110kV变电所及辅助用房、电容器室、主变进线构架、避雷针、门型架、事故油池等建（构）筑物组成。 从110/10kV变电站共引出26回10kV出线回路，向地面生产及生活设施供电，引出5回10kV母线经副立井向井下供电。 |
| 公用工程 | - 给排水及水处理系统 | - 给 - 水 | 地面一般生活用水水源由招贤自来水公司在工业场地附近打井3口取水供给；矿井排水及生活污水经处理后作为矿井生产、生活用水水源；自来水公司来水经水表计量后压入工业场地附近的供水作为建井期间生产生活用水水源及工业场地生产生活用水补充水源。 给水系统布置的设施包括日用消防泵房、日用消防水池（1座，容积1200m3）、吸水井（容积150m3）、井下消防洒水池（2座、容积1000m3）、高位水池（1座、容积500 m3）等，其中日用消防泵房内设置消防泵、高位水池转输泵、日用消防水池放空泵、潜污泵等设备。 |
|  |  | 排水 | 矿井排水系统采用分流制，分为井下排水、地面生产生活排水及富余外排水三部分。 地面生产、生活排水：排水经污水干管集中排至沉淀池，后送往工业场地生活污水处理站，经处理达标后部分回用。 井下排水：井下涌水汇集于井底水仓内，经由排水泵和敷设于副立井井筒内的排水管路，排至工业场地井下水处理站调节水池。主排水设备选用5台MD280-65×10（B）型矿用耐磨多级离心式水泵；抗灾抢险排水泵房与主排水泵房联建，选用1台潜水电泵。副立井井底水窝选用2台B潜污水泵，1用1备。 富余外排水：生活污水处理后回用，不外排。井下排水量达到后期正常排水量时，处理后优先回用于矿井各项用水，富余水量达标排放至常村河。 |
|  |  | 水处理 | 水处理系统包生活污水处理站和井下排水处理站。 生活污水处理站：由综合水处理间、格栅间及各类水池组成。综合水处理间面积536m2，由MBR水处理间、消毒间、污泥处理间、压滤间、配电控制间等设施构成；格栅间面积145m2，内含格栅渠一条；各类水池包括集水池、绿化水池、调节池及污泥池。 井下水处理站：包括井下预处理单元和地面深度处理单元。井下预处理单元布置在井底车场附近井下水处理硐室，主要为井下排水的初步处理，包括混凝、沉淀；地面深度处理单元由综合水处理间及各类水池组成。综合水处理间面积570.5m2，由加药间、消毒间、配电室、办公室等设施构成；各类水池包括中间水池、浓盐水池、反渗透水池、超滤水池、调节水池等。 |
|  | 供暖 系统 |  | 锅炉房：面积约2478m2，由锅炉间、除尘间、除灰间、水泵房、配电控制间、配煤间、办公室、烟道、烟囱、配套水池、上煤栈桥等建（构）筑物组成。锅炉间、除尘间、除灰间、水泵房、配电控制间、配煤间、办公室为七者联建。锅炉间内设2台燃煤热水锅炉。锅炉补给水软化采用全自动软水器，除氧采用常温过滤式除氧器。燃用本矿原煤，排渣采用重型框链除渣机联合排渣，锅炉烟气采用炉内选择性非催化还原（SNCR）+炉外选择催化还原（SCR）法脱销、除尘袋除尘、双碱法脱硫。 空气加热室：主斜井选用3台加热机组用于进风加热；副立井选用3台加热机组用于进风加热。 |
| 公用工程 | - 辅助及其他设施 |  | 浴室灯房联合建筑（2F，含浴室、洗衣房、矿灯房）、行政办公区布置有行政办公楼（9F）、食堂及接待楼（2F）、消防救护综合楼（3F）、文体活动中心（3F）、职工宿舍（6F，建1#楼、2#楼，预留3#楼）等福利设施。 |

- 1.3工作制度与劳动定员

1）生产制度

依据《开采设计》，矿井设计年工作330d，井下采用“四六”制作业，其中三班生产，一班准备；地面辅助生产及公用工程采用“三八”制作业，其中两班生产，一班准备。日净提升时间为18h。

选煤厂设计年工作330d，采用三班作业，其中两班生产，一班检修，每班工作8h，每天工作16h。

行政办公部门实行一班制，每班8h，每周40h。

2）劳动定员

矿井及选煤厂全员职工总数1107人，其中矿井全员职工总数973人（生产人员757人，最大班347人，管理人员216人），选煤厂全员职工总数134人（生产人员130人，最大班59人，管理人员4人），由总公司技术协调人员和建设单位对外招聘人员构成，不存在劳务派遣。

本项目劳动定员汇总见表1-2，劳动定员明细表详见表1-3。

表1-2  本项目劳动定员汇总表

| 序号 | 工种 | 出勤人员 |  |  |  |  | 在籍 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 合计 |  |
| 一 | 生产工人 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 井下工人 | 119 | 125 | 125 | 104 | 473 | 473 |
| 2 | 地面工人 | 99 | 90 | 87 | 8 | 284 | 284 |
| 二 | 管理人员 | 129 | 42 | 45 |  | 216 | 216 |
| 矿井人员合计 |  | 347 | 257 | 257 | 112 | 973 | 973 |
| 三 | 选煤厂 | 59 | 59 | 15 | 1 | 134 | 134 |
| 本项目人员合计 |  | 406 | 316 | 272 | 113 | 1107 | 1107 |

表1-3  本项目劳动定员明细表

| 序号 | 岗位名称 | 出勤人数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 合计 |
| 一 | 井下工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采煤队（1307综放工作面） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 队长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.2 | 副队长 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1.3 | 班长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1.4 | 采煤机司机 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 1.5 | 刮板机司机 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 1.6 | 转载机司机（兼破碎机司机） | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 1.7 | 顺槽皮带司机 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 1.8 | 移架工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 1.9 | 端头支护工 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 1.10 | 放顶煤工 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 1.11 | 泵站司机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1.12 | 机电修理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 1.13 | 安检员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1.14 | 瓦检员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 小计 |  | 23 | 23 | 23 | 18 | 87 |
| 2 | 抽采队（1304瓦斯预抽工作面） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 队长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.2 | 副队长 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2.3 | 井下工人 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 |
| 小计 |  | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 3 | 综掘一队（1305机柜合一巷综掘工作面） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 队长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2 | 副队长 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3.3 | 班长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3.4 | 掘进机司机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3.5 | 刮板机司机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3.6 | 胶带机司机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3.7 | 机电维修工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 3.8 | 支护工 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 3.9 | 安检员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3.10 | 瓦检员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 小计 |  | 12 | 12 | 12 | 13 | 49 |
| 4 | 综掘二队（1305回风巷综掘工作面）（同综掘一队） | 12 | 12 | 12 | 13 | 49 |
| 5 | 大巷普掘队 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 队长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 5.2 | 副队长 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5.3 | 班长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5.4 | 打眼放炮工 | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
| 5.5 | 支护工 | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
| 5.6 | 装岩机司机 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 5.7 | 喷浆工 | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
| 5.8 | 机电维修工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5.9 | 安全员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5.10 | 瓦检员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5.11 | 电工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 小计 |  | 15 | 16 | 16 | 7 | 55 |
| 6 | 机运队（井下运输及提升） |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 队长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 6.2 | 副队长 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6.3 | 运煤组班长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6.4 | +770m北翼水平大巷带式输送机司机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6.5 | 防爆柴油机司机 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
| 6.6 | 井底煤仓给煤机司机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6.7 | 主斜井皮带巡检工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 6.8 | 辅运组班长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6.9 | 井下调度员 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 6.10 | 副井井底操车工 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 |
| 6.11 | 防爆单轨吊司机 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| 6.12 | 运输工 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| 小计 |  | 29 | 31 | 32 | 21 | 113 |
| 7 | 机电组（井下辅助系统） |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 班长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7.2 | 一采区变电所电工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7.3 | 主变电所电工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7.4 | 中央水泵房及水仓排水工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7.5 | 人车存放间及等候硐室管理员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7.6 | 消防材料库管理员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7.7 | 信号操作室信号工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7.8 | 井下医疗硐室值班员 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 小计 |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 |
| 8 | 防治水队 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 队长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 8.2 | 副队长 | - | 1 | - | - | 1 |
| 8.3 | 技术员 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 8.4 | 井下工人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 小计 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 9 | 防冲击低压组 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 管理人员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9.2 | 工作人员 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 小计 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 井下人员合计 |  | 119 | 125 | 125 | 104 | 473 |
| 二 | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 队长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | 副队长 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 通风安全工程师 | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 | 班长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 巷道维修及通风设施 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | 井下爆破材料发放硐室发放工 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 7 | 测风工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 测尘工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 主通风机房风机巡检工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 主通风机房值班员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 小计 |  | 11 | 10 | 10 | 8 | 39 |
| 三 | 地面生产工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 选煤厂 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 管理人员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1.2 | 生产工人 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 主井井口房至原煤仓运输栈桥带式输送机司机 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 1.2.2 | 原煤仓给煤机司机 | 2 | 2 | - |  | 4 |
| 1.2.3 | 收集皮带栈桥带式输送机司机 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.4 | 动筛车间五层巡检工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.5 | 动筛车间四层巡检工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.6 | 动筛车间三层巡检工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.7 | 动筛车间一至二层巡检工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.8 | 动筛车间至主厂房运输栈桥带式输送机司机 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.9 | 动筛车间至锅炉煤仓运输栈桥带式输送机司机 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.10 | 主厂房五层巡检工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.11 | 主厂房四层巡检工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.12 | 主厂房三层巡检工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.13 | 主厂房二层巡检工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.14 | 主厂房一层巡检工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.15 | 主厂房煤泥皮带司机 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.16 | 主厂房混煤皮带司机 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.17 | 主厂房精煤皮带司机 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.18 | 主厂房矸石皮带司机 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.19 | 浓缩车间水处理工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.20 | 浓缩车间巡检工 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.21 | 筛分机司机 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 1.2.22 | 块煤仓至末煤仓皮带司机 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 1.2.23 | 限下筛末煤转载皮带司机 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 1.2.24 | 末煤仓上配仓皮带司机 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 1.2.25 | 块煤、矸石仓下给煤机司机 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.26 | 末煤仓下给煤机司机 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.2.27 | 末煤装车司机 | 8 | 8 | 8 | - | 24 |
| 1.2.28 | 地磅房过磅员 | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
| 小计 |  | 59 | 59 | 15 | 1 | 134 |
| 四 | 地面辅助生产工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主斜井井口房巡检工 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 2 | 副立井井口房操车工 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 3 | 副立井提升机房司机 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 4 | 地面制浆站灌浆工 | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
| 5 | 注氮装置注氮工 | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| 6 | 空气压缩站空压工 | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
| 7 | 器材库库管员 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 8 | 油脂库值班员 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 9 | 机修车间电焊工 | 4 | 2 | 2 | - | 8 |
| 10 | 机修车间维修工 | 4 | 2 | 2 | - | 8 |
| 11 | 综采设备中转库库管员 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 12 | 消防材料库库管员 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 13 | 煤样室、化验室化验员 | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
| 14 | 矿井监控系统调度员 | 6 | 6 | 6 | - | 18 |
| 小计 |  | 40 | 37 | 37 | 0 | 114 |
| 五 | 瓦斯抽采及利用工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓦斯抽采泵站巡检工 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 2 | 乏风瓦斯氧化利用场 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 站长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.2 | 巡检工 | 6 | 6 | 4 | - | 16 |
| 小计 |  | 9 | 8 | 6 | - | 23 |
| 六 | 公用工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV变电所电工 | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
| 2 | 日用消防水泵房水泵工 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 3 | 生活污水处理站水处理工 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 4 | 井下水处理站水处理工 | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
| 5 | 锅炉房 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 锅炉房上煤工 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 5.2 | 锅炉房司炉工 | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
| 6 | 主、副空气加热室巡检工 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 7 | 浴室及矿灯房 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 班长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 7.2 | 浴室、更衣室、矿灯、自救器管理 | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
| 8 | 井口急救站 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 9 | 辅助矿山救护队 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 小队长 | 3 | - | - | - | 3 |
| 9.2 | 队员 | 12 | 12 | 11 | - | 35 |
| 小计 |  | 39 | 35 | 34 |  | 108 |
| 七 | 矿机关及其他人员 |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿领导 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿长（兼党委副书记） | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.2 | 党委书记 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.3 | 生产副矿长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.4 | 安全副矿长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.5 | 总工程师 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.6 | 机电矿长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.7 | 采掘副总工程师 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.8 | 安全副总工程师 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.9 | 机电副总工程师 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | 综合办公室 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 主任 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.2 | 文秘 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.3 | 科员 | 2 | - | - | - | 2 |
| 2.4 | 档案管理 | 2 | - | - | - | 2 |
| 2.5 | 司机 | 10 | - | - | - | 10 |
| 3 | 劳资部 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 部长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2 | 成本核算、劳资管理、出纳 | 3 | - | - | - | 3 |
| 3.3 | 财务会计 | 3 | - | - | - | 3 |
| 4 | 矿工会 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 部长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 4.2 | 管理人员 | 3 | - | - | - | 3 |
| 4.3 | 服务人员 | 4 | - | - | - | 4 |
| 5 | 物资供应部 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 部长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 5.2 | 科员 | 3 | - | - | - | 3 |
| 6 | 保卫部 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 部长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 6.2 | 保卫 | 9 | 9 | 12 | - | 30 |
| 7 | 后勤部 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 通信站及办公室勤杂人员 | 10 | 10 | 10 | - | 30 |
| 7.2 | 餐饮部 | 13 | 10 | 10 | - | 33 |
| 7.3 | 绿化环卫 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
| 8 | 技术部 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 部长 | 1 | - | - | - | 1 |
| 8.2 | 地测工程师 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 8.3 | 机、电、安全工程师 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 8.4 | 监测、监控、计算机工程师 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 8.5 | 地测工 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 9 | 安全监察部 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 部长 | 1 | - | - | - |  |
| 9.2 | 主管 | 4 | - | - | - |  |
| 9.3 | 主任工程师 | 1 | - | - | - |  |
| 9.4 | 技术员 | 1 | - | - | - |  |
| 9.5 | 安监员 | 20 | - | - | - |  |
| 10 | 调度控制中心 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 主任 | 1 | - | - | - |  |
| 10.2 | 副主任 | 1 | - | - | - |  |
| 10.3 | 主管 | 1 | - | - | - |  |
| 10.4 | 调度员 | 8 | - | - | - |  |
| 小计 |  | 129 | 42 | 45 | - | 178 |
| 地面人员合计 |  | 287 | 191 | 147 | 9 | 596 |
| 总人数 |  | 406 | 316 | 272 | 113 | 1107 |

- 1.4总平面布置与竖向布置

- 1.4.1井下

矿井初期采用主斜、副立井+回风立井联合开拓方式，三条井筒均布置于工业场地内，主斜井落底于+980m水平，副立井和回风立井均落底于+770m水平。井下采用单水平开拓，在副井井底沿南北向布置一组+770m水平开拓（主运、辅运、回风）大巷，开拓井田中、南部；在+980m设辅助开拓水平，通过+770m水平北翼开拓大巷集中斜巷与+980m辅助水平相连，再布置一组+770m水平西翼开拓本井田西部各采区。

结合大巷布置，井田共划分为9个采区，初期移交采区为井田中部一采区，一采区东西宽约2.0～2.4km，南北长约1.8～2.0km，采区面积6.97km2，设计可采储量43.74Mt，采区设计生产能力为2.40Mt/a，采区服务年限为13a。采用由近及远顺序开采各采区，先期开采一采区。一至四采区需分层开采（先上分层后下分层），采区对于有压茬关系的区域，煤层采用从上到下顺序开采。

在一采区东翼中部布置1个综放工作面（1307工作面），生产能力为2.40Mt/a。一采区西翼布置一个预抽工作面（1304工作面），保证矿井抽、采合理接续。同时配备2个综掘工作面（1305运输顺槽综掘面、1305回风巷综掘面）和1个普掘工作面（大巷普掘面）用于工作面接续和开拓。

回采工作面巷道均布置2条，采用“一进一回”的工作面通风方式，一条为工作面机柜合一巷道内安装可伸缩带式输送机，并设移动变电站、乳化液泵站、喷雾泵站等设备列车，并作为本工作面进风及辅运巷；一条为工作面回风巷。工作面设计暂定160m。此外，在巷道低凹处需设小水泵及时将水排出。本矿井为高瓦斯矿井，在回采工作面煤层顶板15至20m处岩层中设置高位抽放巷一条抽采空区瓦斯。

井底煤仓布置在主斜井井底，直径8m。

井底车场设置在副立井井底+770m水平，为环形立式车场。

井底车场附近布置井下主变电所、主排水泵房及水仓、抗灾抢险排水泵房、井下水处理硐室、井下永久避难硐室、临时避难硐室、柴油机车检修硐室、单轨吊存放检修硐室、单轨吊起吊梁存放硐室、人车存放间及等候硐室、井下爆破材料发放硐室、消防材料库、医疗等候室、信号操作室等。具体布置为：

井下主变电所与主排水泵房联建，抗灾抢险排水泵房布置在主排水泵房内，井下水处理硐室布置在主排水泵房附近。

井下永久避难硐室：布置在副井井底环形车场内。

井下爆破材料发放硐室：布置在总回风大巷南侧，呈“L”型与北翼辅助运输大巷相连。

消防材料库：布置在北翼辅助运输大巷与北翼带式输送机上。

柴油机车硐室：布置在总回风大巷南侧，呈“L”型与北翼辅助运输大巷相连。

单轨吊存放检修硐室：布置在北翼回风大巷与北翼辅助运输大巷之间，呈“一”字型。

单轨吊起吊梁存放硐室：布置在井底车场南侧，南翼辅助运输大巷与南翼带式输送机大巷之间，呈“一”字型。

信号操作室：布置在井底进车侧，一层为液压室，二层为信号室。

采区硐室：主要为一采区变电所，首采一采区中部布置。

- 1.4.2工业场地

1.4.2.1总平面布置

1）建构筑物设施

矿井工业场地布置在招贤井田的中部麦里沟新村附近，设计标高为1325.40m~1340.300m之间，场地内布置有行政福利区、主、副、回风井筒及相关辅助生产设施。选煤厂位于工业场地的西南部，沿麦里沟西侧呈“一”字型布置。根据工业场地与周围场地公路的相互关系，整个工业场地设三个出入口，北区南门为主要人流以及与矿区联络的主要出入口；选煤厂南门主要为矿井煤流及材料运输出入口。

按照生产功能、建筑设施的不同用途，矿井工业场地布置分为四个区，即：生产区、辅助生产区、瓦斯抽采及利用场地及行政办公区。

生产区：主要包括主斜井和选煤生产系统。主斜井位于北区场地的中南部，通过皮带栈桥与其西部的原煤仓相连，原煤由原煤仓通过皮带栈桥运至动筛车间，再由皮带栈桥输送至主厂房洗选。洗选后的块煤产品和混煤产品经皮带分别运送至块煤仓和混煤仓储存，矸石经皮带运送至矸石仓。矸石经储存后通过汽车外运；洗大块煤、中块煤通过汽车外运；洗中块煤经储存后主要通过汽车外运，同时预留了产品储煤场。

浓缩车间为2个30m直径的半地下浓缩池，布置在主厂房附近。介质库靠近主厂房布置。选煤厂工艺布置简洁，煤流走向顺畅。原煤仓、混煤产品仓、块煤仓和矸石仓按工艺流程布置，流程顺畅、简洁。

辅助生产区：以副立井为核心的辅助生产区位于整个场地的北部，南邻办公区。该区主要布置有副立井井口房、机修车间、综采设备中转库、器材库（含岩粉库、水泥库）、器材棚、消防材料库；任务交待室、浴室、灯房组成的联合建筑布置在副立井的东南侧，既便于人员下井，又与行政办公区相邻，美化行政办公区的环境；坑木加工房和坑木堆场布置在工业场地的北部。

器材库（棚）、机修车间、综采设备中装库的前面为装卸、临时堆存、检验或维修操作等场地，占地1500m²。

矿井掘进矸石和洗选矸石部分用于灌浆，部分运至临时排矸场地存放。临时排矸场地位于工业场地北部约1375m处的沟谷地带，容量为64.84万m³，服务年限为3.0年，占地面积为3.39 hm2，平均高差17m。

生活污水处理站布置在选煤厂场地，属于工业场地较低处；井下水处理站布置在主厂房的东侧；日用消防水泵房等水处理布置在回风立井平台，位于制浆站南侧；10kV变电站布置在工业场地的西北部，进线方便，且靠近负荷中心；锅炉房位于选煤厂的北侧，靠近原煤仓至主厂房的皮带栈桥，便于供煤，且在热负荷中心和最大频率风向下风侧。

瓦斯抽采及利用场地：瓦斯抽采场地与风井场地合场地布置，其中风井场地位于工业场地东北角，东侧与山体相邻。回风立井井口标高1344.00m，主要包括回风立井、瓦斯抽采系统、地面制浆、日用消防泵房及净水站。瓦斯抽采系统，布置在工业场地东北角，自成一个独立区域，布置了瓦斯抽采泵房、瓦斯抽采冷却水系统，占地面积0.50hm2。在瓦斯抽采场地北侧布置了瓦斯发电系统，布置有瓦斯发电站、瓦斯发电冷却水系统，独成一个区域，占地面积约1.35 hm2。

行政办公区：位于梨家沟河道的北侧，布置在整个场地东面。行政办公楼布置在矿井工业场地的东面，与副立井井口房、提升机房成中轴线布置，由矿井进场道路通过生活福利区广场可直达行政办公楼，文体活动中心和食堂布置于两侧，半开放式的广场布置有花坛小品等；单身宿舍布置在行政办公区的东侧，自成一个围合的空间。

矿井工业场地设有一个矿山救护中队及相关训练场地，布置在工业场地西北侧。占地面积0.95hm2。

本项目总平面布置中行政办公区、生产区和辅助生产区功能分区分明，主要生产区布置在工业场地的南侧，处于WNW的下风侧，行政福利区布置在工业场地的东侧，辅助生产区布置在行政福利区北侧。

锅炉房的位置便于供煤、排灰和回水，周围20m以内没有明火设施且布置在对进风井口、压缩空气站、变电所、办公楼等建筑污染最小的地点，其距离均大于30m。

工业场地总平面布置图见资料性附件附图1。

2）场内道路

场内道路分进场道路、运煤道路两种，分述如下：

进场道路：以行政福利区场地为起点，向南延伸至招丈公路，道路全长50m，采用厂矿道路山岭重丘二级标准，路面宽度为17m，路基宽度为22m，路面类型为沥青混凝土路面。该道路主要承担整个工业场地的对外联络及人流出入。

运煤道路：以选煤厂工业场地为起点，向南延伸与招丈公路相接，道路全长0.4km，采用厂矿道路山岭重丘二级标准，路面宽度为17m，路基宽度为20m，路面类型为沥青混凝土路面。该道路主要承担建设期间以及建成后矿井及选煤厂材料、设备以及部分产品煤的运输任务。

3）场内运输

工业场地以汽车运输和窄轨铁路运输为主，以满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。

道路运输：用城市型，其主干道和次干道的路面宽度分别为7m和4m。此外，在人流较集中的场前区，综合水处理间、锅炉房、井口房等建筑物出入口处布置铺砌场地，在辅助生产区、坑木堆场、产品仓场地和块煤堆场布置一般加固场地，场地内的道路成环行布置。

窄轨铁路运输：主要布置在矿井工业场地副立井井口车场 、材料库附近。井下生产所需的部分材料、设备及矸石排弃通过窄轨铁路运输。地面配备2台内燃机车（1用1备）。

装卸及运输设备：工业场地配CPCD30型液力传动的叉车3台，QY20型起重机1台。全矿配备各种类型汽车24辆，其中通勤车2辆，载重汽车7辆，小汽车6辆，自卸汽车2辆，其它车7辆。

4）工程管线布置

工业场地及选煤厂场地内各种管沟及管线有9种，其中包括：暖气沟、电缆沟、给水管、井下排水管、生活污水排水管、直埋电力电缆、直埋照明电缆、直埋通讯电缆、制浆管等。

本次管线设计与总平面、竖向和绿化布置统一进行，管线多为埋地敷设或设沟敷设，所有管线都与道路和建筑红线平行，交叉时与道路正交埋设；所有直埋管线均符合平面最小间距和专业埋深要求。

5）场内绿化

设计对工业场地绿化采用点、线、面相结合，重点绿生活福利区，道路两侧以种植树荫浓密行道树为主，同时配置一些低矮的灌木。行政广场上花坛内及其周围道路多栽植具有观赏价值的常绿乔木；食堂、单身宿舍、行政办公楼之间形成围合区域，为工人生活娱乐提供小天地，其广场以四季花卉和低矮绿篱配植色叶小冠木构图，典雅大方，又不失活泼气息。另外，在场区的裸露地面上种植草坪和绿篱。同时在日用水池及泵房、生活污水处理站等埋地的构筑物上铺设草皮，为生产和生活创造良好环境。矿井工业场地场区绿化面积4.85hm²，绿化系数20.00%。

6）场内排水

工业场地外排水主要利用边坡上的截水沟和边坡下的排水沟相结合，在挖方边坡坡顶设截水沟，主要汇集山坡雨水，截水沟采用浆砌片石梯形沟，净宽0.4m，平均沟深0.5m，壁厚0.3m，纵坡随地形及边坡走向而定。在挖方边坡坡底设排水明沟，将场区雨水集中收集后排至场外低洼处。场区内雨水主要采用排水明沟、道路组织及地表散流相结合的排水方式。场地内雨水汇集至道路雨水口和场区排水沟中，沿排水沟纵坡流至场外。场地平场后地形从北坡向南，故场地内地表水自北向南排水。

1.4.2.2竖向布置

矿井工业场地地处山区河沟地带，地势起伏较大，东高西低，自然地形标高为1314.00m~1360.00m，自然平均坡度为20%，竖向布置采用台阶式和平坡式相结合的布置形式。主斜井井口标高为1339.20m，副立井井口标高为1339.50m，回风立井井口标高为1344.00m。场地平整坡度为0.4％~1.0％，场平标高控制在1325.40m~1346.10m之间，其中风井及瓦斯抽采场地标高控制在1343.00 m~1346.10m之间，与辅助生产区平台高差约4m；辅助生产区平台场地标高控制在1335.50m~1340.75m之间，与110kV变电所平台、职工宿舍平台属于同一个平台，与行政办公楼所处平台高差约3m；行政福利区平台场地控制标高在1334.50m~1137.20m之间，与进场道路相接；选煤厂生产区分为两个平台，高差约6m，场地控制标高在1325.40m~1340.00m之间。

工业场地工业建筑中除110kV变电所主控楼、选煤厂电气集控楼、为多层布置外，其余均为单层建筑，

动筛车间车间整体为五层，局部六层。一层布置介质库；二层布置胶带输送机等；三层布置弛张筛、破碎机、限下筛分器等；四层布置布料筛、TDS 智能干选机等；五层布置原煤分级筛、手选皮带等；六层布置来煤皮带机头等。动筛车间内预留1台弛张筛的位置后期安装，厂房一次性建设。

主厂房为重介、压滤车间的联合建筑，大厅式布置，整体为三层，局部五层。一层布置各种桶、泵、胶带输送机和煤样室等；二层布置精、中煤离心脱水机、煤泥离心机、刮板输送机等；三层布置精中矸脱介筛、压滤机、磁选机等；四层布置三产品重介质旋流器、分级旋流器组；五层布置来煤皮带机头等。主厂房采用双系统布置，其中厂房一次性建设，预留一套系统的位置后期安装。

选煤厂电气集控楼为两层布置，一层布置化验室等房间，二层布置监控室、办公室等。

浓缩车间布置2台直径30m的高效浓缩机，浓缩机布置形式为半地下式。泵房为半地下、大厅式布置。泵房内主要布置有水泵、自动加药装置等。

110kV变电所主控楼为两层布置，一层布置有10kV配电装置室、控制室及卫生间等，二层布置有110kV配电室、办公室、会议室及材料间。

- 1.5工艺流程与设备布局

工艺流程见资料性附件相关章节。

设备布局详见资料性附件相关章节及相关单体附图。

- 1.6工艺设备

本项目布置的主要生产设备见资料性附件表2-17。

- 1.7产品及原辅材料

- 1.7.1产品及副产品

本项目产品包括两部分，一部分为井下生产原煤，产量2.40Mt/a，另一部分为洗煤，包括精煤（80～30mm洗中块、30～13mm洗小块、13～0mm末精煤）；中煤（80～30mm块中煤、30～0mm末中煤）；旁路粉煤（6-0mm粉煤）；粗煤泥（1-0.25mm粗煤泥）；细煤泥（0.25-0mm细煤泥）等，总产量约2.01Mt/a。

副产品有矸石和石膏，矸石包括80-0mm重介矸石、TDS预排大块矸石，产量约0.39Mt/a。

- 1.7.2主要辅料及消耗量

本项目生产过程中的主要辅料及用量见表1-4。

表1-4  本项目主要辅料使用情况统计表

| 序号 | 评价子单元 | 工作场所 | 名称 | 化学成分 | 用量 | 性状 | 存储地点 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤系统 | 1307综放工作面 | 乳化液 | 水溶性矿物油 | 450 kg/d | 桶装液态 | 作业地点 | 采煤面液压支架 |
| 2 | 掘进系统 | 1305综掘工作面 | 锚杆 | - | 800根/天 | 固态 | 作业地点堆放 | 顺槽支护 |
|  |  | 大巷普掘工作面 | 水泥 | - | 24000t/a | 固体袋装+胶轮车 | 材料库 | 巷道支护、采空区 |
|  |  |  | 砂石 | - | 60000t/a | 固体散装+胶轮车 | 材料库 |  |
|  |  |  | 锚杆 | - | 1000根/天 | 固态 | 作业地点堆放 |  |
| 3 | 运输系统 | 井下 | 柴油 | - | 730 t/a | 液体桶装+罐车 | 油脂库 | 柴油机车燃用 |
| 4 | 原煤洗选 | 主厂房 | 介质 | 铁粉 | - | 粉末 | 介质库 | 选煤厂洗煤 |
| 5 | 防灭火系统 | 制粉车间 | 矸石 | - | 根据需要 | 块状 | 制粉车间 | 井下防灭火 |
|  |  | 制浆车间 | 黄土 | 云母、长石 | 根据需要 | 散装固体 | 制浆车间 |  |
|  |  | 制氮装置 | 氮气 | - | 根据需要 | 管线气体 | 1307综放面机柜合一巷 |  |
|  |  | 阻化装置 | 阻化剂 | 10%CaCl2+15% MgCl2 | 根据需要 | 管线液体 | 1307综放面机柜合一巷 |  |
| 6 | 机修车间 | - | 碳钢焊条 | - | 根据需要 | 盒装固体 | 材料库 | 焊接用 |
| 7 | 煤样室 化验室 | 化验室 | 酸碱类 | - |  | 瓶装液体 | 试剂间 | 化验过程 |
| 8 | 水处理系统 | 生活污水处理站 | 氯酸钠 | 10% | 1.5t/a | 桶装液体 | 站内药品间 | 生活污水处理消毒剂制备原料 |
|  |  |  | 盐酸 | 31% | 5.4t/a | 桶装液体 | 站内药品间 |  |
|  |  | 井下排水处理站 | PAM | 聚合氯化铝 | 300t/a | 袋装固体 | 站内药品间 | 井下排水处理所需药剂 |
|  |  |  | PAC | 聚丙烯酰胺 | 30t/a | 袋装固体 | 站内药品间 |  |
|  |  |  | 磁种 | Fe3O4 | - |  | 站内 |  |
|  |  |  | 氯酸钠 | 10% | 3.5t/a | 桶装液体 | 站内药品间 | 氯酸钠+盐酸为井下排水处理消毒剂制备原料 |
|  |  |  | 盐酸 | 31% | 11t/a | 桶装液体 | 站内药品间 |  |
|  |  |  | 氢氧化钠 | - | - | 桶装液体 | 站内药品间 | 氢氧化钠+盐酸为 反渗透装置清洗药剂 氯酸钠+盐酸+氢氧化钠为超滤装置化学清洗剂 还原剂+阻垢剂为反渗透装置清洗后的二次清洗剂 |
|  |  |  | 还原剂 | - | - | 桶装液体 | 站内药品间 |  |
|  |  |  | 阻垢剂 | 复合 有机磷酸盐 | 19t/a | 固体袋装 | 站内药品间 |  |
| 9 | 供热系统 | 锅炉房 | 燃料煤 | 原煤、洗精煤 | 8092t/a | 输煤皮带 | 锅炉煤仓 | 锅炉燃用 |
|  |  |  | 石灰石 | 碳酸钙 | 17t/a | 袋装粉末 | 锅炉房库房 | 锅炉烟气脱硫 |
|  |  |  | 氢氧化纳 | - | 17t/a | 桶装液体 | 锅炉房库房 | 锅炉烟气脱硫 |
|  |  |  | 尿素 | - | - | 袋装颗粒 | 锅炉房库房 | 锅炉烟气脱销 |
|  |  |  | 工业盐 | 氯化钠 | 20t/a | 袋装颗粒 | 锅炉房库房 | 软化水 |

本项目中用到的氯酸钠、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钙定期由厂家运送，药品间内只少量存储。

- 2职业病危害因素分析及危害程度预测

- 2.1可能存在的职业病危害因素

通过工程分析及结合工程的工艺特点，本项目职业病危害来源主要分为生产工艺过程中、生产环境中、劳动过程中存在的有害因素等，各类分述如下：

- 2.1.1生产工艺过程中存在的有害因素

2.1.1.1正常生产工艺过程

本项目正常生产工艺过程中可能产生的职业病危害因素主要有：粉尘（煤尘、矽尘、水泥粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、石膏粉尘），化学物质（甲烷、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、盐酸、二氧化氯、氯气、氨、氧化钙、氢氧化钠、锰及其无机化合物、臭氧、柴油、六氟化硫及其分解产物）及物理因素（噪声、手传振动、高温、紫外辐射、工频电场）。

职业病危害因素的来源、产生环节等内容详见本报告工艺部分。

2.1.1.2事故状态及特殊作业

1）检维修过程中可能存在的职业病危害因素

矿井检修人员可能接触的职业病危害因素为电焊作业时产生的氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射和电焊烟尘；工作面设备、运输巷道胶带输送机、井下硐室设备检修时设备上附着的和风流中漂浮着的煤尘；地面检修人员接触的职业病危害因素主要为皮带栈桥、筛分车间、主厂房等工作场所设备上附着的煤尘等。

2）事故状态中可能存在的职业病危害因素

煤矿发生煤层自燃、火灾、煤尘爆炸、瓦斯爆炸等事故时可能产生的职业病危害因素主要为煤尘、碳氧化物、氮氧化物、高温等；井下普掘工作面因通风不畅可能接触到炮烟中的碳氧化物、氮氧化物；井下水仓、生活污水处理站池子清淤时可能接触到池底蓄积的硫化氢、氨；二氧化氯溶液制备过程中因输送管道、阀门、储罐等密闭不严，可能接触到的盐酸、氯酸钠；反渗透装置再生时接触到的氢氧化钠、盐酸等。锅炉、乏风氧化蓄热装置密闭不严，发生烟气泄漏可能接触到一氧化碳等。

- 2.1.2生产环境中存在的有害因素

本项目地面内生产设施、辅助生产设施按工艺流程合理安排，由于井下特殊作业环境，生产环境中存在的职业病危害因素主要是生产过程所致的井下环境污染，如采煤、掘进、胶轮车运输、提升过程中产生的煤尘、噪声、瓦斯、碳氧化物以及氮氧化物等；地面作业场所夏季、冬季室外露天作业时的高温、低温等有害因素。具体分布情况见表2-1。

表2-1  本项目生产环境中存在的有害因素分布情况

| 序号 | 工作场所 | 生产环境中存在的有害因素 | 影响人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤工作面 综掘工作面 | 井下作业环境的潮湿；井下作业环境中存在的煤尘、噪声、瓦斯、一氧化碳、二氧化碳等 | 采掘面作业人员 |
| 2 | 普掘作业面 | 井下作业环境的潮湿；柴油机车尾气及炮烟中的氮氧化物、一氧化碳以及井下作业环境中存在的煤尘、噪声、瓦斯、一氧化碳、二氧化碳 | 普掘面作业人员 |
| 3 | 井下辅助运输 | 井下作业环境的潮湿；柴油机车和柴油单轨吊机车尾气中的氮氧化物、一氧化碳以及井下作业环境中存在的煤尘、噪声、瓦斯、一氧化碳、二氧化碳等 | 进出的所有人员 |
| 4 | 室外巡检 | 夏季作业时的高温，冬季作业时的低温 | 室外巡检人员 |

- 2.1.3劳动过程中存在的有害因素

本项目井下采用“四六”作业制，三班生产，一班检修，每班工作6h；地面采用“三八”作业制，两班生产，一班检修，每班工作8h，作息制度合理，劳动者可以得到充分的休息。

矿井首采煤层为3号煤层，煤层可采平均厚度10.87m，采高3.8m，工人作业过程中无不良体位，且采用机械化程度较高的综采工艺，减轻了工人的体力劳动强度。此外，井下采光不良，易影响工人视力；且井下环境复杂，易使工人产生消极、紧张等心理。

本项目劳动过程中可能产生的职业病危害因素及其来源分析见表3-2。

表2-2  本项目劳动过程中可能产生的职业病危害因素及其来源分析

| 序号 | 工作场所 | 生产环境中存在的有害因素 | 来源 | 影响 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下所有作业场所 | 职业性心里紧张 | 长期阴暗、潮湿环境作业，易产生心里上的不适应 | 所有下井人员 |
| 2 | 调度室、控制室 | 视屏作业、强迫体位 | 长时间视屏作业，坐姿时间较长 | 值班员 |
| 3 | 机修车间 | 不良体位 | 电焊工焊接作业时长时间下蹲位、机床工机床作业时长时间站立位 | 电焊工维修工 |

- 2.2职业病危害因素分析与危害程度预测

- 2.2.1职业病危害因素有害性分析

本项目主要职业病危害因素的有害性分析见资料性附件表3-7。

- 2.2.2生产运行期间职业病危害因素接触分析与危害程度预测

在无防护措施的情况，预计本项目生产运行期间作业人员接触职业病危害因素的浓度（强度）水平，见表2-3。

表2-3  生产运行期间职业病危害因素接触分析与危害程度预测（无防护措施时）

| 工作场所 | 工种 | 职业病危害因素 | 作业方式 | 预计工时（班） | 类比项目 |  | 预期浓度或强度 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 类比的防护措施 | 类比检测结果 |  |  |
| 1307综放工作面 | 采煤机司机 | 煤尘 | 定点 | 6h | 内、外喷雾装置、喷雾泵、通风防尘 | CTWA呼：2.67 超限倍数总：8.13 超限倍数呼：6.52 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1301.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | - | L EX,8h：90.7 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 刮板机司机 | 煤尘 | 巡检 | 6h | 喷雾装置、通风防尘 | CTWA呼：1.13 超限倍数总：2.81 超限倍数呼：2.39 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1301.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | - | L EX,8h：83.3 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 转载机司机 | 煤尘 | 巡检 | 6h | 密闭罩、喷雾装置、通风防尘 | CTWA呼：1.69 超限倍数总：2.72 超限倍数呼：2.95 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | CSTEL：1.5 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1191.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座 | LEX,8h：89.3 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 移架工 | 煤尘 | 定点 | 6h | 架间喷雾、通风防尘 | CTWA呼：3.11 超限倍数总：4.87 超限倍数呼：3.62 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
| 1307综放工作面 |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1301.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | - | LEX,8h：86.2 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 顺槽皮带司机 | 煤尘 | 巡检 | 6h | 喷雾装置、通风防尘 | CTWA呼：1.30 超限倍数总：1.71 超限倍数呼：1.44 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | CSTEL：1.9 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1248.7 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 电机减振基座 | LEX,8h：80.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 支护工 | 煤尘 | 定点 | 6h | 喷雾装置、通风防尘 | CTWA呼：5.60 超限倍数总：5.72 超限倍数呼：4.22 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1301.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | - | LEX,8h：82.7 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 放顶煤工 | 煤尘 | 定点 | 6h | 高压喷雾、通风防尘 | CTWA呼：1.16 超限倍数总：2.85 超限倍数呼：3.25 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1301.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | - | LEX,8h：83.1 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 泵站司机 | 煤尘 | 巡检 | 0.5h | 喷雾装置、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼：1.24 超限倍数总：2.72 超限倍数呼：2.95 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | CSTEL：1.5 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1191.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 枕木、柔性连接 | LEX,8h：80.4 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 机电维修工 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 喷雾装置、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼：1.03 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 低噪声设备、密闭罩、减振基座 | LEX,8h：82.6 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 1307综放工作面 | 瓦检员 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 喷雾装置、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼尘：1.10 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 低噪声设备、密闭罩、减振基座 | LEX,8h：82.0 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 安全员 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 喷雾装置、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼尘：1.17 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 低噪声设备、密闭罩、减振基座 | LEX,8h：81.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 1304瓦斯预抽工作面 | 井下工人 | 煤尘 | 定点 | 4h | - | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座、局扇消声器 | - | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  |  | 手传振动 |  |  | - | 4h加速度：3.73 m/s2 | 4h加速度：＞5m/s2 | 不符合 |
| 1305机柜合一巷、回风巷综掘工作面 | 综掘机司机 | 煤尘 | 定点 | 4h | 内、外喷雾装置、通风防尘 | CTWA呼：4.13 超限倍数总：5.72 超限倍数呼：8.81 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1246.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | - | LEX,8h：90.3 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 刮板机司机 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 喷雾装置、通风防尘 | CTWA呼：3.83 超限倍数总：3.97 超限倍数呼：4.97 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1246.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | - | LEX,8h：81.9 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 1305机柜合一巷、回风巷综掘工作面 | 胶带机司机 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 喷雾装置、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼：0.75 超限倍数总：1.57 超限倍数呼：1.78 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1246.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 电动机减振基座 | LEX,8h：82.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 机电维修工 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 喷雾装置、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼：1.65 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1246.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 电动机减振基座、密闭罩 | LEX,8h：82.6 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 支护工 | 煤尘 | 定点 | 3h | 湿式锚杆机、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼：3.81 超限倍数总：2.66 超限倍数呼：2.36 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1246.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座、局扇消声器 | LEX,8h：83.2 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  |  | 手传振动 |  |  | - | 4h加速度：3.73 m/s2 | 4h加速度：＞5m/s2 | 不符合 |
|  | 安检员 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 湿式锚杆机、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼：1.25 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1246.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座 | LEX,8h：81.7 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 瓦检员 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 湿式锚杆机、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼：1.10 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | CSTEL：1.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1246.0 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座 | LEX,8h：82.3 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 大巷普掘工作面 | 打眼放炮工 | 煤尘 | 定点 | 2h | 湿式打眼、使用水炮泥、冲洗煤壁、高压喷雾、通风防尘 | CTWA总：1.0 CTWA呼：0.3 超限倍数总：1.1 超限倍数呼：0.5 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | CSTEL：9.8 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1473.2 |  |  |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | CSTEL：＜0.0158 |  |  |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | CSTEL：＜0.0158 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 湿式打眼、放炮躲避处、水炮泥 | LEX,8h：81.3 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  |  | 手传振动 |  |  | - | 4h加速度：3.73 m/s2 | 4h加速度：＞5m/s2 | 不符合 |
|  | 支护工 | 煤尘 | 定点 | 2h | 湿式锚杆机、通风防尘 | CTWA总：1.3 CTWA呼：0.45 超限倍数总：1.3 超限倍数呼：0.8 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | CSTEL：10.1 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1519.2 |  |  |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | CSTEL：＜0.0158 |  |  |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | CSTEL：4.3×10-2 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 湿式打眼 | LAeq.Ti：83.4 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  |  | 手传振动 |  |  | - | 3.73 m/s2 | 4h加速度：＞5m/s2 | 不符合 |
|  | 装煤机司机 | 煤尘 | 定点 | 3h | 洒水降尘、通风防尘 | CTWA总：4.8 CTWA呼：1.62 超限倍数总：2.6 超限倍数呼：1.3 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | CSTEL：11.0 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | CSTEL：1519.2 |  |  |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | CSTEL：＜0.0158 |  |  |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | CSTEL：4.3×10-2 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 驾驶室作业 | LEX,8h：84.2 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 机电维修工 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 使用水炮泥、冲洗煤壁、高压喷雾、洒水降尘、通风防尘 | CTWA呼：1.65 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 湿式打眼、水炮泥、电动机减振基座、减震弹簧、局扇消声器 | LEX,8h：82.6 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 喷浆工 | 水泥粉尘 | 定点 | 2h | 风流净化水幕 | CTWA总：2.9 CTWA呼：1.33 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
| 大巷普掘工作面 |  | 二氧化碳 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | - | LEX,8h：84.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  |  | 手传振动 |  |  | - | 3.50 m/s2 | 4h加速度：＞5m/s2 | 不符合 |
|  | 安全员 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 使用水炮泥、冲洗煤壁、高压喷雾、洒水降尘、通风防尘 | CTWA总：3.3 CTWA呼：1.10 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 湿式打眼、水炮泥、电动机减振基座、减震弹簧、局扇消声器 | LEX,8h：82.3 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 瓦检员 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 使用水炮泥、冲洗煤壁、高压喷雾、洒水降尘、通风防尘 | CTWA总：3.3 CTWA呼：1.20 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 湿式打眼、水炮泥、电动机减振基座、减震弹簧、局扇消声器 | LEX,8h：81.7 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 电工 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 使用水炮泥、冲洗煤壁、高压喷雾、洒水降尘、通风防尘 | CTWA总：3.6 CTWA呼：1.11 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  | 主通风机、局部通风机 | - |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 湿式打眼、水炮泥、电动机减振基座、减震弹簧、局扇消声器 | LEX,8h：84.2 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 井下原煤运输及提升 | +770m北翼水平大巷带式输送机司机 | 煤尘 | 巡检 | 6h | 喷雾装置、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼：2.47 超限倍数总：1.73 超限倍数呼：1.29 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 电机减振基座 | LEX,8h：82.6 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 防爆柴油机司机 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 风流净化水幕、喷雾装置、通风除尘 | CTWA呼：2.04 超限倍数总：1.18 超限倍数呼：1.55 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | CSTEL：0.7 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | 超限倍数：0.003 |  |  |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | CSTEL：0.1 |  |  |
|  | 井底煤仓给煤机司机 | 煤尘 | 定点 | 6h | 喷雾装置、风流净化水幕、通风防尘 | CTWA呼：2.39 超限倍数总：2.39 超限倍数呼：1.98 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、导向板 | LEX,8h：86.3 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 主斜井带式输送机司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、半密闭罩、溜槽、通风防尘 | CTWA呼：0.88 超限倍数总：2.01 超限倍数呼：1.17 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 半密闭罩、电机减振基座 | LEX,8h：84.7 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 井下辅助运输及提升 | 井下调度员 | 煤尘 | 定点 | 4h | 风流净化水幕、喷雾装置、通风除尘 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  | 防爆单轨吊 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 风流净化水幕、喷雾装置、通风除尘 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 主通风机 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | - |  |  |
|  | 运输工 | 煤尘 | 巡检 | 2h | 风流净化水幕、喷雾装置、通风除尘 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
| 中央水泵房 | 排水工 | 煤尘 | 巡检 | 2h | 通风防尘 | 超限倍数总：1.5 超限倍数呼：1.3 | 10%-50% of OEL | 符合 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 通风机 | CMAC：＜0.53 | 10%-50% of OEL | 符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 独立砼基座、减震基础 | LEX,8h：80.2 | ＜85dB（A） | 符合 |
| 一采区变电所、主变电所 | 电工 | 煤尘 | 巡检 | 2h | 通风防尘 | 超限倍数总：1.4 超限倍数呼：1.1 | 10%-50% of OEL | 符合 |
| 井下 通风 | 测风工 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 湿式锚杆机、风流净化水幕、通风防尘 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座 | - | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 测尘工 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 湿式锚杆机、风流净化水幕、通风防尘 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座 | - | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 通风 机房 | 通风工 | 噪声 | 巡检 | 1h | 消音器、吸声材料、值班室 | LEX,8h：79.4 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 主斜井 | 井口房至原煤仓带式输送机司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、溜槽 | CTWA呼：1.29 超限倍数总：0.99 超限倍数呼：1.19 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 电机减振基座 | LEX,8h：84.1 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 原煤仓 | 给煤机司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 半密闭罩 | CTWA呼：1.72 超限倍数总：2.22 超限倍数呼：1.80 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座 | LEX,8h：89.4 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 收集皮带司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、密闭罩 | CTWA呼：0.92 超限倍数总：1.54 超限倍数呼：1.52 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座 | LEX,8h：84.7 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 动筛 车间 | 五层巡检工 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 密闭罩、溜槽、除尘器 | CTWA呼：1.15 超限倍数总：1.37 超限倍数呼：1.78 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振弹簧、减振基座 | LEX,8h：93.5 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 四层巡检工 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 密闭罩、溜槽、除尘器 | CTWA呼：1.17 超限倍数总：1.96 超限倍数呼：1.83 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座 | LEX,8h：89.0 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 三层巡检工 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 密闭罩、溜槽 | CTWA呼：1.40 超限倍数总：2.53 超限倍数呼：1.89 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座 | LEX,8h：84.9 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 一至二层巡检工 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 密闭罩、溜槽 | CTWA呼：1.26 超限倍数总：1.74 超限倍数呼：2.14 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 密闭罩、减振基座 | LEX,8h：84.3 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 动筛车间至主厂房运输栈桥带式输送机司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、密闭罩、溜槽 | CTWA呼：0.58 超限倍数总：1.50 超限倍数呼：1.50 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 电机减振基座 | LEX,8h：84.3 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 动筛车间至锅炉煤仓运输栈桥带式输送机司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、密闭罩、溜槽 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 电机减振基座 | - | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 主厂房 | 五层巡检工 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 密闭罩、溜槽 | CTWA呼：0.85 超限倍数总：1.11 超限倍数呼：1.34 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 减振基座 | LEX,8h：87.5 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 四层巡检工 | 噪声 | 巡检 | 8h | 减振弹簧 | LEX,8h：92.1 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 三层巡检工 | 噪声 | 巡检 | 8h | 减振基座 | LEX,8h：90.4 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 二层巡检工 | 噪声 | 巡检 | 8h | 减振基座 | LEX,8h：88.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 一层巡检工 | 噪声 | 巡检 | 8h | 减振基座 | LEX,8h：88.9 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 煤泥皮带司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、溜槽、密闭罩 | CTWA呼：0.84 超限倍数总：1.12 超限倍数呼：1.06 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、减振基座 | LEX,8h：84.0 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 精煤皮带司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、溜槽、密闭罩 | CTWA呼：0.73 超限倍数总：1.36 超限倍数呼：1.20 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、减振基座 | LEX,8h：84.7 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 矸石皮带司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、溜槽、密闭罩 | CTWA呼：1.16 超限倍数总：0.88 超限倍数呼：1.05 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、减振基座 | LEX,8h：83.4 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 混煤皮带司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、溜槽、密闭罩 | CTWA呼：1.41 超限倍数总：2.49 超限倍数呼：2.02 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、减振基座 | LEX,8h：84.6 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 浓缩 车间 | 水处理工 | 噪声 | 巡检 | 4h | - | LEX,8h：84.4 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 巡检工 | 噪声 | 巡检 | 4h | 独立砼基础 | - | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 产品仓 | 筛分机 司机 | 煤尘 | 定点 | 8h | 喷雾装置、溜槽、密闭罩 | CTWA呼：1.20 超限倍数总：1.56 超限倍数呼：1.35 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 弹簧减震 | LEX,8h：90.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 块煤仓至末煤仓带式输送机司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、溜槽、密闭罩 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、减振基座 | - | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 限下筛末煤转载皮带司机 | 煤尘 | 巡检 | 4h | 喷雾装置、溜槽、密闭罩 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、减振基座 | - | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 末煤仓上配仓皮带司机 | 煤尘 | 巡检 | 8h | 喷雾装置、溜槽、密闭罩 | CTWA呼：1.67 超限倍数总：1.54 超限倍数呼：1.23 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、减振基座 | LEX,8h：84.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 仓下给煤机司机（块煤、矸石） | 煤尘 | 巡检 | 4h | 喷雾装置、溜槽、密闭罩 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、减振基座 | - | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 仓下给煤机司机（末煤） | 煤尘 | 巡检 | 4h | 溜槽、密闭罩 | CTWA呼：1.52 超限倍数总：1.23 超限倍数呼：1.55 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、减振基座 | LEX,8h：80.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 装车点 | 末煤装车司机 | 煤尘 | 定点 | 4h | 溜槽、密闭罩 | CTWA呼：0.94 超限倍数总：1.38 超限倍数呼：1.84 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 溜槽、减振基座 | LEX,8h：81.6 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 副井井口房 | 操作工 | 噪声 | 定点 | 8h | 值班室 | LEX,8h：79.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 副井提升机房房 | 司机 | 噪声 | 定点 | 8h | 值班室 | LEX,8h：79.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 黄泥灌浆站 | 灌浆工 | 其他粉尘 | 巡检 | 8h | - | CTWA总：3.78 超限倍数总：0.81 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 矽尘 |  |  | - | CTWA总：2.9 CTWA呼：1.33 |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 减振基座 | LEX,8h：62.4 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 空压 机房 | 空压工 | 噪声 | 巡检 | 1h | 消声器、减振基座、吸声材料、值班室 | LEX,8h：84.8 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 机修 车间 | 电焊工 维修工 | 电焊烟尘 | 巡检 | 2h | 轴流风机 | CTWA总：3.09 超限倍数总：1.70 | 50-100% of OEL | 符合 |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |  | 超限倍数：0.003 | 50-100% of OEL | 符合 |
|  |  | 二氧化氮 |  |  |  | CSTEL：0.3 |  |  |
|  |  | 臭氧 |  |  |  | CMAC：＜0.049 |  |  |
|  |  | 锰及其无机化合物 |  |  |  | 超限倍数：0.003 |  |  |
|  |  | 紫外辐射 |  |  | - | 0.178µW/cm2 | ＞0.24µW/cm2 | 符合 |
| 煤样室及化验室 | 采样员 | 煤尘 | 定点 | 6h | 轴流风机 | 超限倍数总：1.3 超限倍数呼：0.9 | 50-100% of OEL | 符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | 减振基座 | LEX,8h：82.0 | ＜85dB（A） | 符合 |
|  | 化验员 | 化学试剂 | 定点 | 6h | 轴流风机、通风橱 | - | ＞100% of OEL | 不符合 |
| 瓦斯抽采泵站 | 巡检工 | 噪声 | 巡检 | 2h | 减振基座、值班室 | LEX,8h：84.5 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 乏风瓦斯氧化利用场 | 巡检工 | 一氧化碳 | 巡检 | 4h | - | CSTEL：0.6 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 高温 |  |  | - | - | ＞33℃ | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | - | - | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 110kV变电所 | 电工 | 工频电场 | 巡检 | 1h | 隔离护栏、金属柜壳屏蔽 | 0.09 kV/m | ＞5kV/m | 符合 |
| 日用消防水泵房 | 水泵工 | 噪声 | 巡检 | 2h | 减振基座 | LEX,8h：70.3 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 井下排水处理站 | 水处理工 | 氢氧化钠 | 巡检 | 2h | 密闭桶储存、自动进料、管线密闭输送 | CMAC：＜0.0052 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 盐酸 |  |  | 密闭桶储存、自动进料、管线密闭输送 | CMAC：＜0.5 |  |  |
|  |  | 二氧化氯 |  |  |  | CSTEL：＜0.15 |  |  |
|  |  | 氯气 |  |  |  | CMAC：＜0.2 |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 减振基础 | LEX,8h：72.0 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 生活污水处理站 | 水处理工 | 盐酸 | 巡检 | 2h | 密闭桶储存、自动进料、管线密闭输送 | CMAC：＜0.5 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化氯 |  |  |  | CSTEL：＜0.15 |  |  |
|  |  | 氯气 |  |  |  | CMAC：＜0.2 |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 一体化处理设备 | CMAC：＜0.53 |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 减振基座 | LEX,8h：76.0 | ＞85dB（A） | 不符合 |
| 锅炉房 | 上煤工 | 煤尘 | 定点 | 4h | 洒水配煤、给煤机上煤 | CTWA总：1.62 CTWA呼：1.8 超限倍数总：0.7 超限倍数呼：1.43 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 噪声 |  |  | - | LEX,8h：81.5 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  | 司炉工 | 矽尘 | 巡检 | 4h | 麻石除尘器、湿式除渣机 | CTWA总：0.5 CTWA呼：0.31 超限倍数总：0.7 超限倍数呼：0.75 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 石膏粉尘 |  |  | 石膏库设除尘器 | CTWA总：＜0.4 CTWA呼：＜0.25 超限倍数总：0.2 超限倍数呼：0.2 |  |  |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 炉膛内保持负压、脱硫装置 | CSTEL：10.7 | ＞100% of OEL | 不符合 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | CSTEL：＜0.7 |  |  |
|  |  | 氨 |  |  | 储罐储存、管线输送、密闭化反应、脱销装置 | CSTEL：0.8 |  |  |
|  |  | 氢氧化钠 |  |  | 卸车泵卸车、储罐储存、管线输送、密闭化反应、脱硫装置 | CMAC：＜0.0052 |  |  |
|  |  | 氧化钙 |  |  | 湿式、密闭、自动化作业 | CTWA：0.2 |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 设值班室、鼓风机、引风机减振基座、阻性消声器；水泵减振基座； | LEX,8h：81.2 | ＞85dB（A） | 不符合 |
|  |  | 高温 |  |  | 锅炉自带保温层、锅炉房设天窗和侧窗轴流风机 | ：27.7 | ＞33℃ | 不符合 |
| 主、副空气加热室 | 巡检工 | 噪声 | 巡检 | 1h | 热风机减振基座、热风机机罩内壁吸声材料 | LEX,8h：83.9 | ＞85dB（A） | 不符合 |

- 3职业病防护设施设计

依据相关法规标准，结合本项目的职业病危害预评价报告书、可行性研究报告、 初步设计等资料以及职业病危害因素的分析与危害程度预测，按建设内容对本项目各车间职业病防护设施进行设计，并分析其防护效果。

- 3.1生产工艺过程中职业病防护设施设计

本项目职业病防护设施设计情况汇总表见表3-1。

表3-1  本项目生产工艺过程中职业病防护设施设计情况汇总表

| 工种 | 工作场所 | 职业病危害因素 | 预期浓度或强度 | 职业病防护设施设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 防护设施 种类 | 关键技术参数 | 预期效果 |
| 一、井下工程（采、抽、掘、运及辅助系统） |  |  |  |  |  |  |
| 采煤机司机、刮板机司机、转载机司机、移架工、顺槽皮带司机、支护工、放顶煤工、泵站司机、机电维修工、瓦检员、安全员 | 1307综放工作面 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 煤尘传感器 | 详见附图7 | ＞100% of OEL |
|  |  |  |  | 采煤机内、外喷雾 | 内喷雾压力不低于4MPa，外喷雾压力不低于6MPa |  |
|  |  |  |  | 风流净化水幕、转载点喷雾、支架喷雾、冲洗巷道闸阀 | 详见附图9 |  |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
|  |  |  |  | 刮板机落煤口处设喷雾装置 | 喷雾压力不低于0.7Mpa |  |
|  |  |  |  | 带式输送机转载点安装溜槽和导向板 | - |  |
|  |  | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | ＞100% of OEL | 瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氧气传感器 | 详见附图7 | 10%-50% of OEL |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 转载点处安装溜槽和导向板 | - | ＞85dB（A） |
|  |  |  |  | 优选低噪声设备 | - |  |
| 井下工人 | 1304瓦斯预抽工作面 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 煤尘传感器 | 详见附图7 | ＞100% of OEL |
|  |  |  |  | 风流净化水幕、转载点喷雾、支架喷雾、冲洗巷道闸阀 | 详见附图9 |  |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
|  |  |  |  | 带式输送机转载点安装溜槽和导向板 | - |  |
|  |  |  |  | 煤层钻孔时采取湿式作业 | - |  |
|  |  | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | ＞100% of OEL | 瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氧气传感器 | 详见附图7 | 10%-50% of OEL |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 优选低噪声设备 | - | ＞85dB（A） |
|  |  |  |  | 转载点处安装溜槽和导向板 | - |  |
|  |  | 手传振动 | 4h加速度：＞5m/s2 | 个体防护（防振手套） | - | 4h加速度：＜5m/s2 |
| 综掘机司机、刮板机司机、胶带机司机、机电维修工、支护工、瓦检员、安全员 | 1305机柜合一巷、回风巷综掘工作面 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 自喷装置、风流净化水幕、冲洗巷道闸阀 | 详见附图9 | ＞100% of OEL |
|  |  |  |  | 综掘机内、外喷雾 | 内喷雾压力不低于4MPa，外喷雾压力不低于6MPa |  |
|  |  |  |  | 刮板机落煤口处设喷雾装置 | 喷雾压力不低于0.7Mpa |  |
|  |  |  |  | 对旋轴流局部通风机 | FBD№6.0/2×22kW型- |  |
|  |  |  |  | 粉尘传感器 | 详见附图7 |  |
|  |  |  |  | 混凝土喷射机除尘器 | - |  |
|  |  |  |  | 综掘面胶带输送机处的喷雾 | - |  |
|  |  | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | ＞100% of OEL | 瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氧气传感器 | 详见附图7 | 10%-50% of OEL |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 优选低噪声设备 | - | ＞85dB（A） |
|  |  |  |  | 局部通风机配有消声器 | - |  |
|  |  |  |  | 转载点处安装溜槽和导向板 | - |  |
| 支护工 |  | 手传振动 | 4h加速度：＞5m/s2 | 个体防护（防振手套） | - | 4h加速度：＜5m/s2 |
| 打眼放炮工、支护工、装煤机司机、机电维修工 | 大巷普掘工作面 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、使用水炮泥、装煤洒水 | - | ＞100% of OEL |
|  |  |  |  | 爆破喷雾 | 可覆盖全段面并在放炮后连续喷雾5min以上，高压喷雾压力不小于8MPa |  |
|  |  |  |  | 粉尘传感器 | 详见附图7 |  |
|  |  |  |  | 混凝土喷射机除尘器 | - |  |
|  |  |  |  | 对旋轴流局部通风机 | FBD№5.6/2×11kW型 |  |
|  |  |  |  | 风流净化水幕 | 详见附图9 |  |
|  |  |  |  | 支护时采用湿式锚杆机和湿式除尘风机 | - |  |
|  |  | 一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、甲烷 | ＞100% of OEL | 瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氧气传感器 | 详见附图7 | 10%-50% of OEL |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 优选低噪声设备 | - | ＞85dB（A） |
|  |  |  |  | 局部通风机配有消声器 | - |  |
|  |  |  |  | 转载点处安装溜槽和导向板 | - |  |
| 喷浆工、安全员、瓦检员、电工 |  | 水泥粉尘 | ＞100% of OEL | 粉尘传感器 | 详见附图7 | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
|  |  | 一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、甲烷 | ＞100% of OEL | 瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氧气传感器 | 详见附图7 | 10%-50% of OEL |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 优选低噪声设备 | - | ＞85dB（A） |
|  |  |  |  | 转载点处安装溜槽和导向板 | - |  |
| 打眼放炮工、支护工、喷浆工 |  | 手传振动 | 4h加速度：＞5m/s2 | 个体防护（防振手套） | - | 4h加速度：＜5m/s2 |
| +770m北翼水平大巷带式输送机司机、井底煤仓给煤机司机、主斜井带式输送机司机、防爆柴油机司机 | 井下原煤运输及提升 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 煤仓转载点喷雾 | 详见附图9 喷雾压力在6~8MPa | 50-100% of OEL |
|  |  |  |  | 风流净化水幕、转载点喷雾、冲洗巷道闸阀 | 详见附图9 |  |
|  |  |  |  | 大巷胶带输送机转载点喷雾 | 详见附图9 |  |
|  |  |  |  | 转载点处安设溜槽和导向板 | - |  |
|  |  |  |  | 粉尘传感器 | 详见附图7 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 优选低噪声设备 | - | ＞85dB（A） |
|  |  |  |  | 转载点处安装溜槽和导向板 | - |  |
| 防爆柴油机司机 |  | 一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮 | ＞100% of OEL | 一氧化碳、二氧化碳传、氧气感器 | 详见附图7 | 10%-50% of OEL |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
| 井下调度员、运输工、防爆单轨吊 | 井下辅助运输及提升 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 粉尘传感器 | 详见附图7 | 50-100% of OEL |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
| 防爆单轨吊 |  | 一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮 | ＞100% of OEL | 一氧化碳、二氧化碳传、氧气感器 | 详见附图7 | 10%-50% of OEL |
|  |  |  |  | 矿井通风 | 详见附图3 |  |
| 排水工 | 中央水泵房 | 煤尘 | 10%-50% of OEL | 矿井通风 | 详见附图3 | ＜10% of OEL |
|  |  | 硫化氢 | 10%-50% of OEL | 矿井通风 | 详见附图3 | ＜10% of OEL |
|  |  | 噪声 | ＜85dB（A） | 优选低噪声设备 | - | ＜85dB（A） |
| 电工 | 一采区变电所、主变电所 | 煤尘 | 10%-50% of OEL | 矿井通风 | 详见附图3 | ＜10% of OEL |
| 二、通风工程 |  |  |  |  |  |  |
| 测风工、测尘工 | 井下 通风 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 矿井通风 | 详见附图3 | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 风流净化水幕、转载点喷雾、冲洗巷道闸阀 | 详见附图9 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 优选低噪声设备 | - | ＜85dB（A） |
| 通风工 | 通风 机房 | 噪声 | ＞85dB（A） | 优选低噪声设备 | - | ＜85dB（A） |
|  |  |  |  | 设隔声值班室，内墙壁加贴吸声材料，并安设隔声门窗；扩散塔前安装消声器，且通风机固定在减振架上，管道之间采用柔性连接 | - |  |
| 三、地面生产工程 |  |  |  |  |  |  |
| 井口房至原煤仓带式输送机司机 | 主斜井 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 主斜井皮带机头处设隔声休息室 | 减少接触时间 | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 设置密闭输煤栈桥 | 减少扬尘 |  |
|  |  |  |  | 转载点喷雾 | 详见附图9 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 安装有溜槽和导向板 | 减小撞击 | ＜85dB（A） |
|  |  |  |  | 主斜井皮带机头处设隔声休息室 | 减少接触时间 |  |
| 给煤机司机、收集皮带司机 | 原煤仓 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 设置密闭输煤栈桥 | 减少扬尘 | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 喷雾除尘装置 | 3套 |  |
|  |  |  |  | 封闭式筒仓 | - |  |
|  |  |  |  | 防爆轴流风机 | 4台 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 安装有溜槽和导向板 | 减小撞击 | ＜85dB（A） |
| 五层巡检工、四层巡检工、三层巡检工、一至二层巡检工、动筛车间至主厂房运输栈桥带式输送机司机、动筛车间至锅炉煤仓运输栈桥带式输送机司机 | 动筛车间 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 布袋除尘器 | - | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 设置密闭输煤栈桥 | 减少扬尘 |  |
|  |  |  |  | 转载点喷雾 | 6套 |  |
|  |  |  |  | 防爆轴流风机 | 16台 |  |
|  |  |  |  | 筛分机设溜槽、半密闭罩 | - |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 设隔声门窗，溜槽表面敷设阻尼材料，在预选机、弛张筛上设隔声罩和减震基础 | - | ＜85dB（A） |
| 五层巡检工、四层巡检工、三层巡检工、二层巡检工、一层巡检工、煤泥皮带司机、精煤皮带司机、矸石皮带司机、混煤皮带司机 | 主厂房 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 设置密闭输煤栈桥 | 减少扬尘 | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 转载点喷雾 | - |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 选型时尽量选用低噪声产品 | - | ＜85dB（A） |
|  |  |  |  | 采用隔声门窗，溜槽表面敷设阻尼，选用弧形筛，设备底部设计减震弹簧或减震支架 | - |  |
| 水处理工、巡检工 | 浓缩车间 | 噪声 | ＞85dB（A） | 选型时尽量选用低噪声产品 | - | ＜85dB（A） |
| 筛分机司机、块煤仓至末煤仓带式输送机司机、限下筛末煤转载皮带司机、末煤仓上配仓皮带司机、仓下给煤机司机（块煤、矸石）、仓下给煤机司机（末煤） | 产品仓 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 设置密闭输煤栈桥 | 减少扬尘 | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 转载点喷雾 | - |  |
|  |  |  |  | 封闭式筒仓 | - |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 仓内机头溜槽敷设溜槽阻尼 | - | ＜85dB（A） |
| 末煤装车司机 | 装车点 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 末煤仓喷雾除尘装置 | 8套 | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 末煤装车点喷雾除尘装置 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 末煤仓防爆轴流风机 | 16台 |  |
|  |  |  |  | 末煤装车点防爆轴流风机 | 1台 |  |
|  |  |  |  | 闸门装车 | 减少扬尘 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 安装有溜槽和导向板 | 减小撞击 | ＜85dB（A） |
| 四、地面辅助生产工程 |  |  |  |  |  |  |
| 操作工 | 副井井口房 | 噪声 | ＞85dB（A） | 空气加热机组底设减振底座，热风机机罩内壁铺设吸声材料 | - | ＜85dB（A） |
| 司机 | 副井提升机房房 | 噪声 | ＞85dB（A） | 设置隔声门窗和隔声值班室 | - | ＜85dB（A） |
| 灌浆工 | 黄泥灌浆站 | 其他粉尘、矽尘 | ＞100% of OEL | 制粉车间矸石破碎机、制粉机处设置除尘装置，制浆间采用边添边洒水的作业方式 | 减少作业过程产生的扬尘 | 50%-100% of OEL |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 制浆机下房设置减震基础，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头 | - | ＜85dB（A） |
| 空压工 | 空压机房 | 噪声 | ＞85dB（A） | 空压机采用隔振底座，进排气口安装消声器，机房墙壁、顶棚进行吸声处理，门窗采用隔声门窗，并设隔声值班室 | - | ＞85dB（A） |
| 电焊工、维修工 | 机修 车间 | 电焊烟尘 | 50-100% of OEL | 轴流风机 | - | 10%-50% of OEL |
|  |  | 一氧化氮、二氧化氮、臭氧、锰及其无机化合物 | 50-100% of OEL | 轴流风机 | 见表8-9 | 10%-50% of OEL |
|  |  | 紫外辐射 | ＞0.24µW/cm2 | 个体防护 | - | ＜0.24µW/cm2 |
| 化验员 | 化验室 | 化学试剂 | ＞100% of OEL | 通风柜 | - | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 轴流风机 | 见表8-9 |  |
| 五、瓦斯抽采及利用工程 |  |  |  |  |  |  |
| 巡检工 | 瓦斯抽采泵站 | 噪声 | ＞85dB（A） | 瓦斯泵底部设置减震基础，泵与进出口管道间安装软橡胶接头 | - | ＜85dB（A） |
| 巡检工 | 乏风瓦斯氧化利用场 | 一氧化碳 | ＞100% of OEL | 防爆轴流风机 | BT35-11№4型 | 50%-100% of OEL |
|  |  | 高温 | ＞33℃ | 高温烟气进入余热利用系统 | 余热回收 | ＜33℃ |
|  |  |  |  | 设天窗 | - |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 选型时尽量选用低噪声产品 | - | ＜85dB（A） |
| 六、公用工程 |  |  |  |  |  |  |
| 电工 | 110kV变电所 | 工频电场 | ＞5kV/m | 变压器设置隔离护栏、高、低压配电设备采取金属柜壳屏蔽 | - | ＜5kV/m |
| 水泵工 | 日用消防水泵房 | 噪声 | ＞85dB（A） | 安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振动器 | - | ＜85dB（A） |
| 水处理工 | 井下排水处理站 | 氢氧化钠、盐酸、二氧化氯、氯气 | ＞100% of OEL | 二氧化氯发生器内密闭反应 | 减少接触 | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠等化学试剂自动进料，管线密闭添加 | 减少接触 |  |
|  |  |  |  | 轴流风机 | 见表8-9 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 选型时尽量选用低噪声产品 | - | ＜85dB（A） |
|  |  |  |  | 减振基础 | - |  |
| 水处理工 | 生活污水处理站 | 盐酸、二氧化氯、氯气、硫化氢 | ＞100% of OEL | 二氧化氯发生器内密闭反应 | 减少接触 | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠等化学试剂自动进料，管线密闭添加 | 减少接触 |  |
|  |  |  |  | 轴流风机 | 见表5-1 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 选型时尽量选用低噪声产品 | - | ＜85dB（A） |
|  |  |  |  | 减振基础 | - |  |
| 上煤工 | 锅炉房 | 煤尘 | ＞100% of OEL | 布袋除尘器 | - | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 皮带联合上煤方式 | 减少接触 |  |
|  |  |  |  | 锅炉煤仓设防爆轴流风机 | 1台 |  |
|  |  |  |  | 锅炉煤仓设喷雾抑尘装置 | 1套 |  |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 皮带联合上煤方式 | 减少接触 | ＜85dB（A） |
| 司炉工 |  | 矽尘、石膏粉尘 | ＞100% of OEL | 重型框链除渣机联合排渣 | 减少接触 | 50%-100% of OEL |
|  |  |  |  | 库顶设除尘装置 | - |  |
|  |  | 一氧化碳、二氧化硫、氨、氢氧化钠、氧化钙 | ＞100% of OEL | 机械通风 | - | 50%-100% of OEL |
|  |  | 噪声 | ＞85dB（A） | 设置隔声门窗和隔声操作间，锅炉鼓风机设消声器，引风机和送风机分别安装扩容消声器，设置减震基础 | - | ＜85dB（A） |
|  |  | 高温 | ＞33℃ | 只用于冬季建构筑物采暖，设隔声操作间，可作为工间休息室 | - | ＜33℃ |
|  |  |  |  | 设天窗 | - |  |
| 巡检工 | 主、副空气加热室 | 噪声 | ＞85dB（A） | 选型时尽量选用低噪声产品 | - | ＜85dB（A） |
|  |  |  |  | 减振基础 | - |  |

- 3.2施工过程职业病防护设施设计

（1）防尘措施：巷道掘进时应在作业点设置喷雾降尘装置，巷道内设置风流净化水幕；挖掘机、推土机运行时关闭防护门；采用预拌混凝土，直接外购，减少现场搅拌混凝土产生的扬尘；施工区域内定期洒水，抑制二次扬尘；采用自带收尘设施的钻孔、打磨设备；打眼、支护采用湿式钻孔。

（2）防毒措施：用水性涂料取代溶剂性涂料；焊接作业、装修作业及防水保温作业时应设置固定或移动式局部送排风设施。

（3）降噪、减震措施：选用低噪声设备设施；高噪声空压机、泵、风机等安装消声器，并加装隔声罩或单独设置；适当缩短井下作业时间。

（4）防暑措施：通过降低劳动强度、减少作业时间等措施控制高温危害；高温作业场所设置排风扇、喷雾风扇或其他适合的降温设施。

（5）建设单位应督促施工单位依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》的相关要求，参照《密闭空间作业职业危害防护规范》制定有限空间作业的安全保障有关的制度和规程。

- 4应急救援设施

- 4.1可能发生的职业急性损伤

本项目生产过程中可能发生的急性职业损伤包括：急性一氧化碳中毒、缺氧窒息、急性硫化氢中毒、急性化学性眼灼伤、急性化学性皮肤灼伤等，具体见表4-1。

表4-1  本项目可能导致的急性职业损伤

| 序号 | 评价子单元 | 工作场所 |  | 工况描述 | 影响范围 | 急性损伤危害因素 | 可能产生的急性职业损伤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤系统 | 1307综放工作面 |  | 通风不畅、人员误入采空区 | 采、掘工作面所有工种 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 急性一氧化碳中毒 缺氧窒息 |
| 2 |  | 1304瓦斯预抽工作面 |  | 通风不畅、人员误入 | 井下人员 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 急性一氧化碳中毒 缺氧窒息 |
| 3 | 掘进系统 | 1305机柜合一巷综掘工作面 |  | 通风不畅、人员误入采空区 | 采、掘工作面所有工种 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 急性一氧化碳中毒 缺氧窒息 |
| 4 |  | 1305回风巷综掘工作面 |  | 通风不畅、人员误入采空区 | 采、掘工作面所有工种 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 急性一氧化碳中毒 缺氧窒息 |
| 5 |  | 大巷普掘作业面 |  | 放炮后炮烟排散不畅 | 普掘面的所有工种 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 急性一氧化碳 氮氧化物中毒 缺氧窒息 |
| 6 | 井下辅助系统 | 主排水泵房及水仓 |  | 清淤过程 | 现场作业人员 | 硫化氢 | 急性硫化氢中毒 |
| 7 | 瓦斯抽采泵站 | 瓦斯泵房 |  | 通风不畅、管道破损 | 巡检工 | 甲烷 | 缺氧窒息 |
| 8 | 乏风瓦斯氧化利用场 | 乏风氧化蓄热装置 余热锅炉 |  | 通风不畅、设备故障密闭不良 | 巡检工 | 一氧化碳、高温 | 急性一氧化碳中毒 高温中暑 |
| 9 | 供配电系统 | 110kV变电所 | 高压室 | 六氟化硫泄露、通风不畅 | 电工 | 六氟化硫及其分解产物 | 缺氧窒息 |
| 10 | 水处理系统 | 井下排水处理站 | 消毒间 | 盐酸桶破裂 | 水处理工 | 盐酸 | 职业性化学性灼伤 |
|  |  |  |  | 反应容器破裂，管线破损 |  | 氯气 | 急性氯气中毒 |
| 11 |  |  | 超滤 装置 | 盐酸桶破裂 |  | 盐酸 | 职业性化学性灼伤 |
|  |  |  |  | 氢氧化钠桶破裂 |  | 氢氧化钠 | 职业性化学性灼伤 |
| 12 |  |  | 反渗透处理装置 | 盐酸桶破裂 |  | 盐酸 | 职业性化学性灼伤 |
|  |  |  |  | 氢氧化钠桶破裂 |  | 氢氧化钠 | 职业性化学性灼伤 |
| 13 |  | 生活污水处理站 | 消毒间 | 盐酸桶破裂 | 水处理工 | 盐酸 | 职业性化学性灼伤 |
|  |  |  |  | 反应容器破裂，管线破损 | 水处理工 | 氯气 | 急性氯气中毒 |
|  |  |  | 水池 | 清淤过程 | 现场作业人员 | 硫化氢 | 急性硫化氢中毒 |
| 14 | 供热系统 | 锅炉房 | 锅炉间 | 通风不畅、设备故障密闭不良、炉内检修 | 司炉工 | 一氧化碳、高温 | 急性一氧化碳中毒 |
| 15 |  |  | 脱硝装置 | 尿素罐破裂、管线破损 |  | 氨 | 职业性化学性灼伤 |
| 16 |  |  | 脱硫 装置 | 氢氧化钠卸车、储罐泄露、管道泄漏 |  | 氢氧化钠 | 职业性化学性灼伤 |

- 4.2应急救援措施

- 4.2.1应急救援机构及人员

1）救护单位

矿井为高瓦斯矿井，建井期间与皖北煤电集团有限责任公司矿山救护大队签订了矿山救护协议书，皖北煤电集团有限责任公司矿山救护大队在矿上分派一中队承担矿井建井期间的救护工作，待建井完成矿井在工业场地设置矿山救护中队一小队。

救护中队由3个小队组成，人员设置见表4-2。

表4-2  矿山救护中队人员配备表

| 序号 | 人员设置 | 人数（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中队长 | 1 |
| 2 | 副中队长 | 2 |
| 3 | 工程技术人员 | 1 |
| 4 | 司机 | 3 |
| 5 | 化验员 | 1 |
| 6 | 仪器维修工 | 1 |
| 7 | 氧气填充工 | 1 |
| 8 | 电台话务员 | 1 |
|  | 救护一小队 | 9 |
| ① | 小队长 | 1 |
| ② | 副小队长 | 1 |
| ③ | 队员 | 7 |
| ④ | 救护二、三小队人员同一小队 | 18 |
|  | 人员合计 | 38 |

2）救护装备

厂区配备一定数量的救护装备，以避免事故状态下产生的有害气体对急救人员的伤害和抢救伤员使用。救护中队技术装备见表4-3，矿山救护队队员个人装备见表4-4。

表4-3  矿山救护中队技术装备

| 类别 | 设备材料名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 | 矿山救护车 | 100km/h | 辆 | 3 | - |
|  | 指挥车 | 120km/h | 辆 | 1 | - |
|  | 装备车 | - | 辆 | 1 | - |
| 通讯 | 程控电话 | - | 部 | 1 | - |
|  | 灾区电话 | - | 套 | 4 | - |
|  | 移动电话 | - | 部 | 4 | - |
| 仪器 | 呼吸器 | - | 台 | 9 | 4h，正压 |
|  | 呼吸器 | - | 台 | 9 | 2h，正压 |
|  | 自动苏生器 | - | 台 | 6 | - |
|  | 红外线测温仪 | - | 台 | 2 | - |
|  | 氧气呼吸器校验仪 | JD9型 | 台 | 6 | - |
| 装备 | 液压起重器 | - | 台 | 5 | - |
|  | 高倍数泡沫灭火机 | BGP400型 | 台 | 1 | - |
|  | 防爆工具 | - | 套 | 5 | - |
|  | 氧气充填泵 | CT-250型 | 台 | 2 | - |
|  | 工业冰箱 | - | 台 | 1 | - |
|  | 呼吸器干燥装置 | ZG1型 | 台 | 3 | - |
|  | 自动苏生器专用校验仪 | ZS1型 | 台 | 2 | - |

表4-4  矿山救护队队员个人装备

| 序号 | 设备材料名称 | 产品目录中的 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 战斗服 | 带反光标志 | 套/年 | 38 |
| 2 | 4h呼吸器 | 推广使用正压呼吸器 | 台 | 38 |
| 3 | 企业消防服装 | 按公安消防服装标准 | 套/年 | 38 |
| 4 | 劳动保护用品 | 按有关规定 | 套 | 38 |
| 5 | 自救器 | 压缩氧 | 台 | 38 |

- 4.2.2急救场所

联合建筑一层设有急救室，内部配备一定数量的急救药品及医疗器械，以备工作人员受到中毒、受伤等紧急状况时使用。急救箱里的药品应由专人负责定期检查和更新，急救箱内配备物品建议表见表4-5。

表4-5  急救箱配备物品建议表

| 序号 | 药品名称 | 储存数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用酒精 | 1瓶 | 消毒伤口 |
| 2 | 新洁而灭酊 | 1瓶 | 消毒伤口 |
| 3 | 过氧化氢溶液 | 1瓶 | 清洗伤口 |
| 4 | 0.9%的生理盐水 | 1瓶 | 清洗伤口 |
| 5 | 2%的碳酸氢钠 | 1瓶 | 处理酸灼伤 |
| 6 | 2%醋酸或3%硼酸 | 1瓶 | 处理碱灼伤 |
| 7 | 解毒药品 | 按实际需要 | 处理职业中毒 |
| 8 | 脱脂棉花 | 2包 | 清洗伤口 |
| 9 | 脱脂棉签 | 5包 | 清洗伤口 |
| 10 | 中号胶布 | 2卷 | 粘贴绷带 |
| 11 | 绷带 | 2卷 | 包扎伤口 |
| 12 | 剪刀 | 1个 | 急救 |
| 13 | 镊子 | 1个 | 急救 |
| 14 | 医用手套、口罩 | 按实际需要 | 防治施救者被感染 |
| 15 | 烫伤软膏 | 2支 | 消肿/烫伤 |
| 16 | 保鲜纸 | 2包 | 包裹烧伤、烫伤部位 |
| 17 | 创可贴 | 8个 | 止血护创 |
| 18 | 伤湿止痛膏 | 2个 | 瘀伤、扭伤 |
| 19 | 冰袋 | 1个 | 瘀伤、肌肉拉伤或关节扭伤 |
| 20 | 止血带 | 2个 | 止血 |
| 21 | 三角巾 | 2包 | 受伤的上肢、固定敷料或骨折处 |
| 22 | 高分子急救夹板 | 1个 | 骨折处理 |
| 23 | 眼药膏 | 2支 | 处理眼睛 |
| 24 | 洗眼液 | 2支 | 处理眼睛 |
| 25 | 防暑降温药品 | 5盒 | 夏季防暑降温 |
| 26 | 体温计 | 2支 | 测体温 |
| 27 | 急救、呼吸气囊 | 1个 | 人工呼吸 |
| 28 | 雾化吸入器 | 1个 | 应急处置 |
| 29 | 急救毯 | 1个 | 急救 |
| 30 | 手电筒 | 2个 | 急救 |
| 31 | 急救使用说明 | 1个 | -- |

- 4.2.3医疗救护医院

建设单位需就近签订一家医疗单位，该单位的设备设施应能满足本项目发现意外时的事故救援需求。

- 4.2.4应急救援预案及演练

建设单位需制定《职业病危害事故应急救援预案》，并针对井下甲烷、一氧化碳、二氧化碳在通风不畅、人员误入采空区时会导致急性一氧化碳中毒、缺氧窒息，氮氧化物在放炮后炮烟排散不畅时会导致炮烟中毒；硫化氢在水仓、水池清淤时会导致中毒；六氟化硫及其分解产物在通风不畅时导致的中毒，盐酸、氢氧化钠在卸车、储罐泄露、管道破裂时会导致化学灼伤，制定专项应急预案，且完善上述场所的应急救援配套设施和现场急救用品。同时根据条件、环境变化以及演练情况，及时修改、补充和完善职业病危害应急救援预案，保证应急救援预案的可操作性。项目投产前，应进行急性职业中毒应急救援演练，范围覆盖产生职业病危害的生产岗位。

- 4.2.5采取的应急救援设施

1）井下

本项目针对井下安全生产事故采取的应急救援措施主要为井下安全紧急避险六大系统，包括以下几方面：

（1）矿井监测系统

矿井选用KJ95N型煤矿安全监测、监控系统，系统采用分制分布式结构，主要由地面中心站、传输接口、监控分站、各种传感器和控制执行器等部分组成。是一套集矿井安全监控、生产工况监控、网络信息管理及多种监测子系统为一体的全网络化矿井安全生产综合监控系统。该系统可对井下采、掘工作面及回风道中的瓦斯浓度、风速、风压、温度一氧化碳以及风门开闭等参数进行监测，且具有风、电、瓦斯闭锁功能。

在矿井调度指挥中心进行集中监控监测、集中调度指挥，并实行管控一体化。调度监控中心具有相对独立的控制和显示终端，对各个子系统进行集中监控，并通过防火墙与矿井管理系统相连，以便各级管理部门随时了解安全、生产等各种信息。

本项目各类传感器设置情况见表4-6，传感器布置图参见附图7。

表4-6  本项目各类传感器设置情况汇总表

| 分站 编号 | 分站设置地点 | 瓦斯 | 一氧化碳 | 二氧化碳 | 氧气 | 风速 | 烟雾 | 风门 | 开停 | 煤尘 | 负压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FZ1 | 通风机房 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 2 |  | 1 |
| FZ2 | 主斜井井口房 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| FZ3 | 水泵房、变电所、水仓 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FZ4 | 永久避难硐室 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| FZ5 | 永久避难硐室 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| FZ6 | 1305工作面回风巷综掘工作面 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
| FZ7 | 1305工作面机轨合一巷综掘工作面 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
| FZ8 | 1307综放工作面带式输送机机头 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| FZ9 | 1307综放工作面机轨合一巷临时避难硐室 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| FZ10 | 1307综放工作面机轨合一巷临时避难硐室 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| FZ11 | 1307综放工作面 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| FZ12 | 1307综放工作面回风巷测风站 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| FZ13 | 1307综放工作面回风巷临时避难硐室 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| FZ14 | 1307综放工作面回风巷临时避难硐室 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| FZ15 | 一采区变电所 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FZ16 | 1304预抽工作面带式输送机机头 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| FZ17 | 1304预抽工作面机轨合一巷临时避难硐室 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| FZ18 | 1304预抽工作面机轨合一巷临时避难硐室 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| FZ19 | 1304预抽工作面 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| FZ20 | 1304预抽工作面回风巷测风站 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| FZ21 | 1304预抽工作面回风巷临时避难硐室 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| FZ22 | 1304预抽工作面回风巷临时避难硐室 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| FZ23 | 980m辅助水平集中带式输送机机头 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| FZ24 | 大巷普掘工作面临时避难硐室 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| FZ25 | 大巷普掘工作面临时避难硐室 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| FZ26 | 大巷普掘工作面 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
| FZ27 | 瓦斯抽采泵房 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| FZ28 | 瓦斯抽采泵房 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| FZ29 | 总回风巷测风站 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 传感器装备量 | 48 | 47 | 21 | 35 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 3 |
|  | 传感器备用量 | 11 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
|  | 合计 | 59 | 58 | 26 | 44 | 5 | 5 | 8 | 18 | 4 | 4 |

（2）井下人员定位跟踪系统

矿井设有一套KJ303（A）型井下作业人员管理系统，该系统可实时查询当前井下人员的数量及分布情况，在工业场地主斜井口、副立井口各设置1台人员传输分站，在瓦斯抽采泵房设置2台人员传输分站，在井下各硐室及巷道共设计24台人员传输分站，系统共设置28台人员传输分站。在井下各分叉路口、工作面出入口、掘进工作面出入口、运输巷和材料道巷道必经口、避难硐室、临时避难硐室等处设置读卡分站。传输分站通过综合自动化网络将信息上传至调度中心井下作业人员管理系统监控主机。

（3）井下紧急避险系统

本项目紧急避险系统建设内容包括为入井人员提供自救器、建设井下紧急避险设施、合理设置避灾路线等。

①永久避难硐室：设置1个，位于+770m水平井底车场内，可容纳90人。

永久避难硐室设备配置详见表4-7。

表4-7  永久避难硐室设备配置

| 序号 | 组成名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压风供氧、气幕及喷淋系统 | 低压流体输送用焊接钢管 | DN80 | m | 50 |
|  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | DN50 | m | 90 |
|  |  | 低压流体输送用焊接钢管 | DN25 | m | 100 |
|  |  | 球阀 | Q11F-16型，DN80，PN16 | 个 | 9 |
|  |  | 球阀 | Q11F-16型，DN25，PN16 | 个 | 44 |
|  |  | 气幕联动阀门 | DN25，PN10 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢气体减压阀 | YK43-10型，DN50，PN1.0MPa，出口压力0.09～0.8MPa，连续可调 | 个 | 1 |
|  |  | 超压排气活门 | FCH-200，开启压力100Pa～500Pa,可调节 | 个 | 4 |
|  |  | 超压排气活门 | FCH-250，开启压力200Pa～500Pa,可调节 | 个 | 4 |
|  |  | 压力表 | Y-60，0～1.6MPa，1.5级 | 个 | 1 |
|  |  | 一级过滤器 | T-015，DN80，PN8.5 | 个 | 2 |
|  |  | 二级过滤器 | A-015，DN80，PN8.5 | 个 | 2 |
|  |  | 三级过滤器 | H-015，DN80，PN8.5 | 个 | 2 |
|  |  | 气幕 | 有效宽度1.2m，风速＞10m/s | 组 | 2 |
|  |  | 气体喷淋装置 | 1/2"实心锥形气体喷嘴 | 组 | 4 |
|  |  | 压风自救器 | ZYJ型 | 套 | 16 |
| 2 | 供水、排水、消防系统及营养液供给系统 |  | - | 套 | 1 |
| 3 | 空气净化及降温除湿系统 |  | BDJH | 套 | 5 |
| 4 | 环境监测监控 | 安全监测监控分站 | KJ90-F16 | 台 | 2 |
|  |  | 隔爆兼本安电源箱 | KDW0.3/660 | 台 | 2 |
|  |  | 瓦斯传感器 | KG9001C | 台 | 4 |
|  |  | 一氧化碳传感器 | KGA5 | 台 | 6 |
|  |  | 温度传感器 | GW50(A) | 台 | 1 |
|  |  | 二氧化碳传感器 | GRG5H | 台 | 4 |
|  |  | 氧气传感器 | KGQ7 | 台 | 6 |
|  |  | 湿度传感器 | GWSD100/100 | 台 | 1 |
|  |  | 传感器电缆 | MHYVR 1×4×7/0.43 | m | 500 |
|  |  | 四通接线盒 | JHH-4T | 个 | 20 |
|  |  | 多参数气体测定器 | CD4+CFZ22(A)+BDCY/02 | 套 | 2 |
|  |  | 多参数气体测定器 | CD4 | 套 | 3 |
|  |  | 红外线摄像仪 | KBA4-O | 台 | 1 |
|  |  | 光缆 | MGTSV-4B | m | 100 |
| 5 | 通信系统 |  |  | 套 | 2 |
| 6 | 配电、照明系统 |  |  | 套 | 2 |
| 7 | 个体防护装备及其他辅助设施 | 密闭门 |  |  |  |
|  |  | 防护密封门 | - | 个 | 2 |
|  |  | 防毒密闭门 | / | 个 | 2 |
|  |  | 辅助设施 | / |  |  |
|  |  | 化学氧自救器 | QSR-40 | 台 | 96 |
|  |  | 苏生器 | MZS30 | 台 | 1 |
|  |  | 生物性环保厕具 | / | 个 | 4 |
|  |  | 专用座椅 | BDZY-5 | 个 | 16 |
|  |  | 折叠担架 | ZDDJ-1 | 副 | 2 |
|  |  | 急救箱 | K-001B | 个 | 2 |
|  |  | 食品 | 10496kJ/包 | 包 | 240 |
|  |  | 饮用水 | 500ml | 瓶 | 1200 |
|  |  | 工具箱 |  | 个 | 2 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 个 | 4 |
|  |  | 指示牌 |  | 套 | 2 |

②临时避难硐室：设置5个，分别在1305工作面机轨合一巷1个、1305工作面回风巷1个、+980m水平大巷普掘面1个、1304预抽工作面机轨合一巷1个、1304预抽工作面回风巷1个，配置设施同永久避难硐室。

③避灾路线及安全出口

a、安全出口

矿井生产时，共有三个通达地面的安全出口，即主斜井、副立井和回风立井。

b、撤离通道

离路线根据灾害情况和发生地点由里向外撤离，或由地面调度室及时通知井下班组长，组织人员沿远离灾害发生地方向撤离。

撤离线路为：工作面→工作面机柜合一巷（或回风巷）→胶轮车大巷或胶带机大巷（或回风巷）→主、副、风井井底→主、副、风井井筒→地面。

c、避灾路线

井下避灾路线为：回采工作面→工作面工作面机柜合一巷、回风巷→运输（辅助）大巷、回风大巷→主斜井、副斜井和斜风井→地面。

当掘进工作面和其它地点的人员在发生火灾事故时，应迎着新鲜风流方向迅速撤到安全出口，事故区回风流中的人员，应就近迅速通过风门，及时进入进风巷道，再撤到地面，但通过风门时，必须随时将风门关好，以防风流短路，造成事故范围扩大；当井下发生水灾事故时，应沿着巷道标高较高处进行撤退；当井下发生顶板冒落灾事故时，应沿着最近巷道处进行撤退。

（4）矿井压风自救系统

矿井建设井下压风自救系统。压风自救系统由地面空气压缩机、压缩空气管路、阀门、压风自救装置等组成。矿井压风自救系统压缩空气管路及压风自救装置布置情况参见附图8。

工业场地内建一座压缩空气站，集中向井下风动工具和压风自救系统供气。站内设置2台工频螺杆式空气压缩机和2台变频螺杆空气压缩机，其中3台工作，1台备用。工频空气压缩机排气量26.6m³/min，最大排气压力0.85MPa，风冷型,主电动机功率160kW，电压380V，冷却风扇功率5.5kW，电压380V。变频螺杆式空气压缩机排气量9.9~27.6m³/min，最大排气压力0.85MPa，风冷型，主电动机功率160kW，电压380V，冷却风扇功率 5.5kW，电压380V。

结合矿井开采开拓，压风自救系统与风动工具共用压缩空气管路，即压缩空气管路主管选用φ219×6 螺旋缝电焊钢管沿压缩空气站、地面、主斜井井筒、煤仓下口检修联络巷、+980m辅助水平辅助运输大巷、+980m辅助水平辅助运输集中斜巷、+770m水平北翼辅助运输大巷敷设；分管选用φ108×4无缝钢管沿+980m辅助水平带式输送大巷、+980m辅助水平带式输送机集中斜巷、+770m水平北翼带式输送大巷、+980m辅助水平回风大巷、+980m辅助水平回风集中斜巷、+770m水平北翼回风大巷、副立井井底车场绕道及各采掘工作面敷设；支管选用φ57×3.5无缝钢管，沿副立井井底车场、单轨吊存放检修硐室敷设。并将压缩空气接入井下各避难硐室。

本项目选用ZYJ（A）型压风自救装置，供气压力0.3~0.7Pa、呼吸器供气范围30~55L/min、地面空压系统供气或单能泵站供气方式。

压风自救器安装地点见表4-8，安装布置图参见附图8。

表4-8  本项目压风自救器安装地点汇总表

| 序号 | 安装位置 | 安装地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综掘工作面 | 自掘进面回风口开始，距迎头25~40m范围内 |
| 2 | 普掘工作面 | 自掘进面回风口开始，距迎头25~40m范围内 |
| 3 | 综放工作面 | 回风巷在距采面上隅角安全出口外25~40m范围内 |
|  |  | 机柜合一巷在距采面下隅角安全出口外25~40m范围内 |

（5）井下供水施救系统

井下供水施救系统由清洁水源、供水管网、三通阀门及监测供水管网系统的辅助设备等构成。井下供水施救系统设备及管道设计情况参见附图10。

系统水源采用经深度处理达到生活饮用水标准的井下排水，由矿井水处理站地面处理单元供水至井下生产水池，再由井下生产水池接出管道沿主斜井供至井下各供水施救设施用水点，管路与喷雾泵站、综掘机及瓦斯抽采钻机供水管合用管道。在井下各条大巷内每隔每200m设有阀门及给水龙头，并在适当位置设置压力表及流量计，同时要根据管网及给水点的压力要求，设置相应减压阀门，以保证给水龙头的正常使用。在采掘作业地点、避难硐室和其他人员集中地点设置供水阀门。在每个压风自救阀门处均预留一个DN25的给水支管。进入避难硐室前 20m 的管路应埋入底板或使用高压软管。供水管道阀门高度一般距巷道底板1.2~1.5m以上。

井下供水施救管路采用矿用钢塑复合管，井筒部分采用法兰连接，井下部分采用卡箍接头连接。供水施救主管管径为DN50，与喷雾泵站、综掘机及瓦斯抽采钻机用水合用管道，主管管径为DN150，并根据管网及给水点的压力要求，设置相应减压阀门，以保证给水龙头的正常使用。

（6）井下通讯联络系统

井下通信联络系统由有线调度通信、井下无线通信及井下广播通信组成。

根据矿井生产能力，采用数字程控交换机HJD-80型，并结合KT28型矿用3G移动通信系统与调度电话主机组网，实现井下调度通信。此外，矿井安装KXT23型煤矿井下数字广播系统，用以在矿井发生灾变时，发布广播信息。

2）地面

本项目地面工作场所职业病危害事故采取的应急救援设施见表4-9。

表4-9  地面工作场所职业病危害事故采取的应急救援设施

| 评价子单元 | 工作场所 | 职业病危害因素 | 可能发生的职业病危害事故 | 采取的应急救援措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯抽采泵站 | 瓦斯泵房 | 甲烷 | 缺氧窒息 | 设置有事故通风装置，换气次数为12次/h； 值班室配置空气呼吸器。 |
| 乏风瓦斯氧化利用场 | 乏风氧化蓄热装置 余热锅炉 | 一氧化碳 高温 | 急性一氧化碳中毒 高温中暑 | 场内值班室配置空气呼吸器； 蓄热氧化装置距地面1.5m左右设置一氧化碳报警器，设置两级报警，预报值：预报值≤15 mg/m3，警报值≤30 mg/m3； 蓄热氧化装置和余热锅炉上方设置避风天窗和侧窗，便于开关和清扫； 蓄热氧化装置所在车间距屋顶0.5~1m左右设置防爆轴流风机，换气次数最小保证12次/h。 |
| 供配电系统 | 110kV变电所高压室 | 六氟化硫及其分解产物 | 缺氧窒息 | 设置有事故通风装置，换气次数为12次/h； 值班室配置空气呼吸器； 断路器泄露点距地面0.5m左右设置六氟化硫报警器，设置两级报警，预报值：预报值≤1 mg/m3，警报值≤2mg/m3； 高压室距地面0.5~1m左右设置防爆轴流风机；2）换气次数最小保证12次/h。 |
| 水处理系统井下排水处理站 | 消毒间 | 盐酸 | 职业性化学性灼伤 | 距事故发生源服务半径＜15m设置冲淋洗眼装置，有不断间流水，冬季有防冻保温措施； 在盐酸桶处设置排水沟，水沟及其下水口应防腐、易冲洗。 |
|  |  | 氯气 | 急性氯气中毒 | 消毒间距地面0.5~1m左右设置防爆轴流风机，换气次数最小保证12次/h，气流组织方式考虑全室通风，通风方式考虑上送下排。 |
|  | 超滤装置 | 盐酸 | 职业性化学性灼伤 | 距事故发生源服务半径＜15m设置冲淋洗眼装置，有不断间流水，冬季有防冻保温措施； 在盐酸桶处设置排水沟，水沟及其下水口应防腐、易冲洗。 |
|  |  | 氢氧化钠 | 职业性化学性灼伤 |  |
|  | 反渗透处理装置 | 盐酸 | 职业性化学性灼伤 |  |
|  |  | 氢氧化钠 | 职业性化学性灼伤 |  |
| 水处理系统生活污水处理站 | 消毒间 | 盐酸 | 职业性化学性灼伤 | 距事故发生源服务半径＜15m设置冲淋洗眼装置，有不断间流水，冬季有防冻保温措施； 在盐酸桶处设置排水沟，水沟及其下水口应防腐、易冲洗。 |
|  |  | 氯气 | 急性氯气中毒 | 消毒间距地面0.5~1m左右设置防爆轴流风机，换气次数最小保证12次/h，气流组织方式考虑全室通风，通风方式考虑上送下排。 |
|  | 水池 | 硫化氢 | 急性硫化氢中毒 | 应制定相应操作规程或应急预案，配备合理有效的氧浓度检测仪、有害气体检测仪（硫化氢、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物）、通风设施以及空气呼吸器等应急救援设施。 |
| 供热系统锅炉房 | 锅炉间 | 一氧化碳 高温 | 急性一氧化碳中毒 高温中暑 | 值班室配置空气呼吸器； 锅炉间锅炉距地面1.5m左右设置一氧化碳报警器，设置两级报警，预报值：预报值≤15 mg/m3，警报值≤30 mg/m3； 锅炉上方设置避风天窗和侧窗； 锅炉间距屋顶0.5~1m左右设置防爆轴流风机，换气次数最小保证12次/h。 |
|  | 脱硝装置 | 氨 | 职业性化学性灼伤 | 围堰的有效容积大于尿素溶解罐容积； 距事故发生源服务半径＜15m设冲淋洗眼装置，且在围堰外，有不断间流水，冬季有防冻保温措施； 围堰的有效容积大于尿素溶解罐容积。 |
|  | 脱硫装置 | 氢氧化钠 | 职业性化学性灼伤 | 围堰的有效容积大于碱罐容积，罐区有稀释或是吸收碱液的措施； 距事故发生源服务半径＜15m设冲淋洗眼装置，且在碱罐围堰外，有不断间流水，冬季有防冻保温措施； 围堰的有效容积大于碱罐容积，罐区设稀释或是吸收碱液的措施。 |

- 4.2.6施工期应急救援措施

（1）施工单位应制定《职业危害应急救援与管理制度》，成立应急救援组织机构，明确应急救援机组织构成员的职责等内容。

（2）施工单位应针对可能产生急性中毒或损伤的等职业病危害因素制定应急救援分预案（专项）定期组织应急救援演练，并做好记录和总结。

（3）施工单位应在施工现场配备必要的应急救援设施，如应急救援药箱、喷淋洗眼装置、担架等。

- 4.3预期效果分析

本项目采取上述应急救援补充措施后，预计能够满足急性职业病危害事故状态下的应急救援要求。

- 5个体防护措施

- 5.1生产运行期间个人防护措施

本项目运行后应按照《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》的要求及类比企业个人防护用品配备为本项目各岗位配备相应的职业病防护用品，具体要求见表5-1。

表5-1  职业病防护用品配备表

| 评价 单元 | 评价子单元 | 工种 | 接触的职业病危害因素 | 防护用品名称 | 防护参数 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下 工程 | 1307综放工作面 | 采煤机司机、刮板机司机、转载机司机、顺槽皮带司机、移架工、端头支护工、放顶煤工、泵站司机、机电维修工、瓦检员、安全员 | 煤尘、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、噪声（手传振动） | 防尘口罩 | 3M3100/3200型单滤盒半面罩呼吸器 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 3701CN颗粒物滤棉 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防冲击眼镜 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 防振手套 （支护工） | 代尔塔209904 | 1副/人、以旧换新 |
|  | 1304瓦斯预抽工作面 | 井下工人 | 煤尘、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、噪声、手传振动 | 防尘口罩 | 3M3100/3200型单滤盒半面罩呼吸器 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 3701CN颗粒物滤棉 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防冲击眼镜 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 防振手套 | 代尔塔209904 | 1副/人、以旧换新 |
|  | 1305机柜合一巷、回风巷综掘作业面 | 综掘机司机、刮板机司机、胶带机司机、支护工、机电维修工、瓦检员、安全员 | 煤尘、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、噪声（手传振动） | 防尘口罩 | 3M3100/3200型单滤盒半面罩呼吸器 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 3701CN颗粒物滤棉 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防冲击眼镜 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 防振手套（支护工） | 代尔塔209904 | 1副/人以旧换新 |
| 井下 工程 | 大巷普掘作业面 | 打眼放炮工、支护工、装岩机司机、机电维修工、喷浆工、安全员、瓦检员、电工 | 矽尘、水泥粉尘、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声、手传振动 | 防尘口罩 | 3M3100/3200型单滤盒半面罩呼吸器 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 3701CN颗粒物滤棉 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防冲击眼镜 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 防振手套 （打眼放炮工、支护工） | 代尔塔209904 | 1副/人、以旧换新 |
|  | 井下运输及提升 | +770m北翼水平大巷带式输送机司机、防爆柴油机司机、井底煤仓给煤机司机、主斜井带式输送机司机、井下调度员、防爆单轨吊司机、运输工 | 煤尘、一氧化碳、二氧化碳、噪声 | 防尘口罩 | 3M3100/3200型单滤盒半面罩呼吸器 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 3701CN颗粒物滤棉 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防冲击眼镜 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  | 井下辅助系统 | 一采区变电所电工、主变电所电工、中央水泵房及水仓排水工 | 噪声+环境中扬尘 | 防尘口罩 | 3M3200型单滤盒半面罩呼吸器 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 3M3701CN颗粒物滤棉，KN95 | 2片/天 |
|  |  |  |  | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
| 通风 工程 | 井下通风 | 测风工、测尘工 | 环境中扬尘和噪声 | 防尘口罩 | 3M3100/3200型单滤盒半面罩呼吸器 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 3701CN颗粒物滤棉 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  | 主通风机房 | 风机巡检工 | 噪声 | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
| 地面生产工程 | 原煤准备 | 主斜井井口房至原煤仓带式输送机带式输送机司机、、收集皮带栈桥带式输送机司机、动筛车间三、一至二层巡检工、动筛车间至主厂房运输栈桥带式输送机司机、动筛车间至锅炉煤仓运输栈桥带式输送机司机 | 煤尘、噪声 | 防尘口罩 | 同上 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 同上 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防冲击眼镜 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  |  | 原煤仓给煤机司机、动筛车间五层巡检工、动筛车间四层巡检工 | 噪声 | 防噪耳塞 | 3M1110型耳塞，SNR：31dB | 损坏更换 |
|  | 原煤洗选 | 主厂房五层巡检工、煤泥皮带司机、精煤皮带司机、矸石皮带司机、末煤皮带司机 | 煤尘、噪声 | 防尘口罩 | 同上 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 同上 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防噪耳塞 | 同上 | 损坏更换 |
| 地面生产工程 | 原煤洗选 | 浓缩车间巡检工、水处理工 | 噪声 | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  |  | 主厂房三、四、二、一层巡检工 | 噪声 | 防噪耳塞 | 3M1110型耳塞，SNR：31dB | 损坏更换 |
|  | 产品储运 | 筛分机司机、块煤仓至末煤仓带式输送机司机、限下筛末煤转载皮带司机、仓下给煤机司机、末煤仓上配仓皮带司机、末煤装车司机、过磅员 | 煤尘、噪声 | 防尘口罩 | 同上 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 同上 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防冲击眼镜 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  |  | 筛分机司机 | 噪声 | 防噪耳塞 | 3M1110型耳塞，SNR：31dB | 损坏更换 |
| 地面辅助生产工程 | 副井井口房 | 操车工 | 噪声 | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  | 副井提升机房 | 提升机司机 | 噪声 | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  | 地面制浆站 | 灌浆工 | 矽尘、其他粉尘、噪声 | 防尘口罩 | 同上 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 同上 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  | 空压机房 | 空压工 | 噪声 | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
| 地面辅助生产工程 | 机修车间 | 焊接工 机修工 | 电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、紫外辐射、噪声 | 防尘口罩 | 同上 | 1个/12个月，备用 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 同上 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 电焊面罩 | - | 1个/人，按需配发 |
|  |  |  |  | 电焊手套 | - | 1双/人，按需配发 |
|  | 煤样室 化验室 | 化验员 | 采样（煤尘、噪声） | 防尘口罩 | 同上 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 同上 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  |  |  | 化验（化学试剂） | 耐酸碱手套 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 防护眼镜 | - | 1副/人、以旧换新 |
| 瓦斯抽采及利用工程 | 瓦斯抽采泵站 | 巡检工 | 噪声 | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  | 乏风瓦斯氧化利用场 | 巡检工 | 一氧化碳、柴油、噪声、高温 | 防护手套 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 耐高温手套 | - | 1副/人、以旧换新 |
| 公用 工程 | 110kV变电所 | 电工 | 工频电场 | 防静电服 | - | 损坏更换 |
|  |  |  |  | 防静电手套、鞋 | - | 损坏更换 |
| 公用 工程 | 日用消防水泵房 | 水泵工 | 噪声 | 耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  | 生活污水站、井下水处理站 | 水处理工 | 盐酸、二氧化氯、氯气、氢氧化钠、硫化氢、噪声 | 耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  |  |  |  | 防护眼镜 | 1 | 1副/人 |
|  |  |  |  | 耐酸碱手套 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  | 锅炉房 | 上煤工 | 煤尘、噪声 | 防尘口罩 | 同上 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 同上 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防噪耳塞 | 同上 | 损坏更换 |
|  |  | 司炉工 | 煤尘、矽尘、石膏粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氨、氢氧化钠、氧化钙、噪声、高温 | 耐酸碱手套 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 耐高温手套 | - | 1副/人、以旧换新 |
|  |  |  |  | 防护眼镜 | - | 1副/人 |
|  |  |  |  | 防尘口罩 | 同上 | 1个/12个月 |
|  |  |  |  | 防尘滤棉 | 同上 | 按需领取 |
|  |  |  |  | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |
|  | 空气加热室 | 巡检工 | 噪声 | 防噪耳塞 | 3M1270圣诞树型带线耳塞，SNR：25dB | 损坏更换 |

- 5.2建设施工期个人防护措施

根据《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》的要求，对建设项目施工过程个人防护用品配备提出以下建议：

表5-2  施工期职业病防护用品配备建议

| 单体名称 | 工种 | 职业病危害因素 | 应配备的职业病防护用品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井下工程 | 打眼放炮工 | 矽尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声、手传振动 | 工作服、防砸安全靴、防尘口罩、防振手套、防冲击面罩、绒衣裤、棉衣、秋衣裤 |
|  | 清理工 | 矽尘、噪声 | 工作服、布手套、工矿靴、防尘口罩、绒衣裤、棉衣、秋衣裤 |
|  | 支护工 | 矽尘、噪声、手传振动 | 工作服、防砸安全靴、防尘口罩、防振手套、防冲击面罩、绒衣裤、棉衣、秋衣裤 |
|  | 胶轮车司机 | 矽尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声 | 工作服、布手套、工矿靴、防尘口罩、绒衣裤、棉衣、秋衣裤 |
|  | 搬运工 | 水泥粉尘 | 工作服、布手套、工矿靴、防尘口罩、绒衣裤、棉衣、秋衣裤 |
|  | 电焊工 | 电焊烟尘、二氧化锰、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、电焊弧光、噪声 | 工作服、焊接面罩、焊接手套、焊接防尘口罩、绒衣裤、棉衣、秋衣裤 |
| 地面工程 | 挖土机、推土机等驾驶员 | 矽尘、噪声 | 防尘口罩、防噪耳塞 |
|  | 切割工 | 铝尘、其他粉尘、噪声 | 防尘口罩、防噪耳塞 |
|  | 钻孔工 | 其他粉尘、手传振动、噪声 | 防尘口罩、防噪耳塞、减振手套 |
|  | 搬运工、 砖瓦工 | 水泥粉尘、噪声 | 防尘口罩、防噪耳塞 |
|  | 防水、保温 操作工 | 石棉尘、聚氯乙烯粉尘、石油沥青烟、煤焦油沥青、聚氨酯、丙烯酸树脂、苯及甲苯、二甲苯等、噪声、高温 | 防尘毒口罩、防噪耳塞、耐高温手套、护目镜、防护手套 |
|  | 木工 | 木粉尘、噪声 | 防尘口罩、防噪耳塞 |
|  | 电焊工 | 电焊烟尘、二氧化锰、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、电焊弧光、噪声 | 焊接面罩、焊接手套、焊接防尘口罩、防噪耳塞 |
|  | 喷漆工 | 苯、甲苯、二甲苯等、四氯化碳、溶剂汽油、铅尘、汞、噪声 | 防毒口罩、防噪耳塞、防护手套 |
|  | 线路敷设工 | 其他粉尘、复合脂类、溶剂溶剂汽油、噪声 | 防尘口罩、防噪耳塞 |
| 公用工程 | 水电工 | 噪声、工频电场 | 防噪耳塞 |
|  | 维修工 | 电焊烟尘、砂轮磨尘、二氧化锰、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、电焊弧光、噪声 | 焊接面罩、焊接手套、焊接防尘口罩、防噪耳塞 |

- 6辅助用室及卫生设施

依据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2015等相关标准和技术规范对本项目的辅助用室和卫生设施进行设计。

- 6.1辅助用室设计

《工业企业设计卫生标准》中规定的车间卫生特征分级标准如表6-1所示。

表6-1  车间卫生特征分级

| 卫生特征 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 易经皮肤吸收引起中毒的剧毒物质（如有机磷农药、三硝基、甲苯、四乙基铅等） | 易经皮肤吸收或有恶臭的物质，或高毒物质（如丙烯腈、吡啶、苯酚等） | 其它毒物 | 不接触有害物质或粉尘，不污染或轻度污染身体（如仪表、金属冷加工、机械加工等） |
| 粉尘 | - | 严重污染全身或对皮肤有刺激的粉尘（如碳黑、玻璃棉等） | 一般粉尘 （棉尘） |  |
| 其它 | 处理传染性材料、动物原料（如皮毛等） | 高温作业、井下作业 | 体力劳动强度Ⅲ级或Ⅳ级 |  |
| 注：虽易经皮肤吸收，但易挥发的有毒物质（如苯等）可按3级确定。 |  |  |  |  |

根据表6-1车间的卫生特征分级，结合本项目实际特点，本项目各车间卫生等级划分情况见表6-2。

表6-2  本项目各车间卫生等级

| 序号 | 车间/工作场所 | 卫生等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1307综放工作面、1304瓦斯预抽工作面 | 2级 |
| 2 | 1305机柜合一巷综掘工作面、1305回风巷综掘工作面、大巷普掘工作面 |  |
| 3 | +770m水平北翼大巷带式输送机、井底煤仓 |  |
| 4 | 主排水泵房及水仓 | 2级 |
| 5 | 主变电所、一采区变电所 |  |
| 6 | 通风机房、副井提升机房、副井井口房、空气压缩站、空气加热室 | 4级 |
| 7 | 洗煤厂、煤样室及化验室、地面制浆站、机修车间、水源井泵房、生活污水处理站、井下排水处理站、110kV变电所 | 3级 |
| 8 | 锅炉房、瓦斯抽采泵站、乏风瓦斯氧化利用场 | 2级 |

本项目辅助用室设计内容主要包括车间办公室、车间卫生用室（浴室、更衣室、洗衣房）、生活室（休息室、食堂、卫生间、文体活动中心）等。

- 6.1.1车间办公室

矿办公楼建筑面积2920m2，是集办公、调度、安全监察、通讯、计算机房、图书室、接待休息用房、职工教育等为一体的综合办公楼，建筑层数五层。

- 6.1.2车间卫生用室

浴室灯房联合建筑建筑面积7365 m2，是集区队办公室、矿灯房、更衣室、浴室、任务交待室及急救站为一体的联建体，层数五层。

区队办公室和任务交待室按照区队的个数确定，暂考虑为16个区队。

浴室及洗衣房全年供应热水，热水每天分时集中供应并贮存于浴室灯房联合建筑屋顶的水箱备取；热水每天供水三次，每次持续时间2小时；热水来源于换热站，一次热媒为锅炉提供的110/70℃高温水，供水温度60℃，流量32.2m3/h，原水温度为5℃自来水，浴室、洗衣房用热负荷为2053.2kW。

浴室灯房联合建筑内，设置情况见表6-3。

表6-3  浴室、更衣室设置情况

| 序号 | 项目名称 |  | 设置情况 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男浴室 | 浴池面积 | 36.5 | ㎡ |
|  |  | 淋浴器 | 46 | 个 |
|  |  | 洗脸盆 | 15 | 个 |
|  |  | 更衣柜 | 2263 | 个 |
| 2 | 女浴室 | 淋浴器 | 10 | 个 |
|  |  | 洗脸盆 | 2 | 个 |
| 2 | 女浴室 | 更衣柜 | 163 | 个 |
| 3 | 来宾浴室 | 淋浴器 | 26 | 个 |
|  |  | 洗脸盆 | 4 | 个 |
|  |  | 更衣柜 | 136 | 个 |

在联合建筑内设洗衣房，洗衣按每日二班，每班4小时，设计选用全自动工业洗衣机XGQ-50F型3台；自动干衣机GZZ-50C型3台，电动缝纫机2台。

- 6.1.3生活室

1）休息室

联合建筑内设有职工休息室，可同时容纳100人休息；通风机房、提升机房、主副井井口房等场所设有值班室或控制室，亦可作为办公室或车间休息室。

职工宿舍设为三栋，每栋为六层，每层设活动室一个，每个房间可住两至三个人，每个房间设置单独的卫生间和小阳台。职工宿舍包含单身宿舍和探亲房，单身宿舍面积指标取为18m2/人。

2）食堂

布置于行政福利区，双层设置，建筑面积为3829m2，由食堂，接待楼两部分组成。设计了小餐厅，同时考虑了30间接待用房，接待用房与一层餐厅连通，方便外来人员就餐。

3）卫生间

矿办公楼每层设卫生间，单身宿舍每个房间内配备卫生间。

4）文体活动中心

文体活动中心建筑面积为4200m2，结构体系采用框架结构。文体活动中心一层设置篮球场，羽毛球场，健身房；二层乒乓球室，棋牌室，职工教育用房；三层为多功能厅。

- 6.2建筑卫生学

- 6.2.1采暖

本矿井工业场地的建筑物或生产系统均设置集中热水采暖系统，工业建筑的采暖热媒均采用110/70℃高温水，热媒由工业场地锅炉房通过室外管网提供，散热设备采用钢制柱型散热器。地磅房采用电暖器采暖，电气综合楼、集控室等重要房间设分体式房间空调器。

行政公共建筑如联合建筑、行政办公楼等，从舒适及安全角度考虑，其采暖热媒采用95/70℃热水，热媒通过换热站制得；井筒防冻加热热媒采用110/70℃热水。

- 6.2.2通风

1）井下通风系统

本矿井井下通风系统设计情况见第2.4.1.2章节。

2）地面通风系统

为保护室内、外环境，对于有余热、余湿以及有害气体产生的建筑物，自然通风不能满足要求时，对以下建筑物设置机械通风设备，对其进行通风换气。

（1）灯房浴室、食堂、机修车间、坑木加工房、变电所、配电室等，均设置了机械通风，其它建筑物采用自然通风。

（2）瓦斯抽采泵房采用机械排风，自然与机械相结合补风方式，冬季需对补风进行加热；机械排风同时兼作事故通风，风机均采用防爆型轴流风机；通风时，合理进行气流组织或设置导流叶片，以有效消除瓦斯滞留死角。

（3）设有集中采暖的房间，当换气次数超过3次/h，每班运行超过2小时，进行补风补热，进风加热设备采用新风机组、暖风机和热空气幕等。

地面建筑物通风换气次数汇总表见表6-4。

表6-4  通风形式及主要设备

| 序 号 | 建筑物名称 | 风量 (m3/h) | 通风形式及设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备型号 | 台数 (台) | 功率 (kW/台) |
| 1 | 联合建筑 |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿灯房 | 7000 | DT40№4型轴流风机 | 2 | 0.25 |
| 1.2 | 更衣和浴室 | 40000 | DT40№4型轴流风机 | 8 | 0.25 |
| 1.3 | 洗衣房 | 4000 | DT40№4型轴流风机 | 1 | 0.25 |
| 2 | 行政办公楼 |  | KFR-50LW型立柜式空调 | 2 | 2 |
| 2.1 | 计算机房 |  | KFR-75LW型立柜式空调 | 10 | 3.1 |
| 2.2 | 通讯调度室 |  | HTF-1№5.5型轴流风机 | 4 | 5.5 |
| 3 | 职工食堂 |  |  |  |  |
| 3.1 | 操作间 | 14000 | PDZF-140a型排烟风机 | 2 | 11.0 |
| 3.2 | 餐厅 | 4000 | DT40№5型轴流风机 | 4 | 0.55 |
| 4 | 110kV变电所 |  |  |  |  |
| 4.1 | 10kV配电室 | 10000 | DT40№5型轴流风机 | 2 | 0.55 |
| 4.2 | 主控室 |  | KFR-50LW型立柜式空调 | 2 | 2 |
|  |  | 4080 | DFBZ4.0型低噪轴流排风机 | 8 | 0.18 |
|  |  | 9100 | 53SCH5A型屋顶通风机 | 7 | 1.1 |
| 5 | 综采设备中转库 | 22000 | DT40№5型轴流风机 | 12 | 0.55 |
| 6 | 油脂库 | 2620 | DT40№4型轴流风机 | 2 | 0.25 |
| 7 | 瓦斯抽采泵房 | 100000 | BT35-11№4型防爆轴流风机 | 10 | 0.25 |
| 8 | 副立井提升机房 | 8050 | T35№5型防爆轴流风机 | 2 | 0.55 |
| 9 | 原煤仓 | 4053 | BT35-11№4.5型防爆轴流风机 | 4 | 0.18 |
| 10 | 动筛车间 | 4053 | BT35-11№4.5型防爆轴流风机 | 14 | 0.18 |
| 11 | 主厂房 | 4053 | BT35-11№4.5型防爆轴流风机 | 6 | 0.18 |
|  |  | 42300 | BDW-87-3№10型屋顶风机 | 4 | 2.2 |
| 12 | 浓缩车间 | 4504 | T35-11№4.5型防爆轴流风机 | 2 | 0.18 |
|  |  | 14530 | BDW-87-3№5.5型屋顶风机 | 4 | 0.75 |
| 13 | 块煤仓、矸石仓、限下煤仓 | 4053 | BT35-11№4.5型防爆轴流风机 | 16 | 0.18 |
| 14 | 锅炉煤仓 | 4053 | BT35-11№4.5型防爆轴流风机 | 1 | 0.18 |
| 15 | 末煤仓 | 4053 | BT35-11№4.5型防爆轴流风机 | 16 | 0.18 |
| 16 | 末煤装车点 | 4053 | BT35-11№4.5型防爆轴流风机 | 1 | 0.18 |
| 17 | 化验室 | 4053 | BT35-11№4.5型轴流风机 | 2 | 0.18 |

- 6.2.3采光、照明

矿井建（构）筑物室内动力及照明电源均引自工业场地110kV变电所。所有厂房、车间内及栈桥的照明电源均引自各车间及就近车间照明配电箱。

室内照明：防爆场所采用隔爆型高效节能灯，其余车间采用防水防尘型高效节能灯。重要车间的主要通道及楼梯间设应急照明及事故疏散指示，检修照明采用行灯变压器提供行灯电源，灯端电压 36V。

室外照明：采用高效节能灯，用光电自动控制。路灯的控制方式采用全、半夜制的控制方式,后半夜间隔熄灭一部分路灯。

照明系统电源按片（区）或生产流程实现集中控制，厂房照明开关箱选用防水、防腐、防尘照明开关，防护等级IP55。

场地室外照明线路均采用电缆直埋地敷设方式，室外照明灯具选用太阳能节能灯。配电室、控制室、厂房内主要通道设应急灯。

井下各机电硐室、运输大巷、工作面带式输送机巷、工作面辅助运输巷等处设有固定照明装置，照明灯具选用DGS10/127L(A)型矿用隔爆型LED光源巷道灯；综放工作面采用DGY18/127Y(A)型矿用自移支架隔爆型荧光灯。为保证井下照明安全，选用ZBZ-4.0M型矿用隔爆型照明变压器综合保护装置供给127V照明电源。

矿井人员，根据在籍人数，均配备相应矿灯，选用3个KCJA-102型充电架。

- 7职业病防治管理措施

- 7.1职业卫生管理机构

建设单位应根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第47号）中的要求，成立职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员，负责日常的职业卫生管理工作。

- 7.2职业卫生管理制度

建设单位应根据《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第47号）中的相关要求，建立健全职业卫生管理制度，并严格执行相关法律法规的相关要求。制度中应包括以下内容：

（1）职业病防治责任制度；

（2）职业病危害警示与告知制度；

（3）职业病危害项目申报制度；

（4）职业病防治宣传教育培训制度；

（5）职业病防护设施维护检修制度；

（6）职业病防护用品管理制度；

（7）职业病危害监测及评价管理制度；

（8）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；

（9）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；

（10）职业病危害事故处置及报告制度；

（11）职业病危害应急救援与管理制度；

（12）岗位职业卫生操作规程；

（13）适用于建设单位的其他职业病防治制度。

- 7.3职业卫生管理要求

1）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2017〕第90号）和《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健[2012]73号）的规定，本项目试运行期间（试生产30天~180天），应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

2）建设单位应根据《煤矿作业场所职业病危害防治规定》国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第73号中的规定，建立健全职业卫生档案，档案内容应包括有以下内容：

（一）职业病防治责任制文件；

（二）职业卫生管理规章制度；

（三）作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；

（四）职业病防护设施、应急救援设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；

（五）作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；

（六）职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录；

（七）煤矿企业主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料；

（八）职业病危害事故报告与应急处置记录；

（九）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；

（十）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料；

（十一）职业病危害项目申报情况记录；

（十二）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。

3）建设单位应制定年度职业病防治计划和实施方案。

4）根据《煤矿作业场所职业危害防治规定》（国家安全生产监督管理总局第73号令[2015]）中的相关要求煤矿企业主要负责人、管理人员应接受职业危害防治知识培训。煤矿企业应对从业人员进行上岗前、在岗期间的职业危害防治知识培训，上岗前培训时间不少于4学时，在岗期间培训时间每年不少于2学时。

5）本项目建成投产后对可能产生硫化氢、氯气、二氧化锰、一氧化碳、氨等高毒物品的工作场所在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡内容应根据《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203-2007）中的相关内容设置。

6）根据《国家安全监管总局关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总安健[2014]111号）的要求，在可能产生职业病危害因素的作业场所醒目位置设置职业病危害警示标识及中文说明，警示标识的设置应符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的相关规定。本项目设置的职业病危害警示标识及中文说明至少包含表7-1中的内容。

表7-1  职业病危害警示标识和中文警示说明设置情况

| 单元 | 工作场所 |  |  |  | 应设置的警示标识种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下工程 | 1307综放工作面 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、当心有毒气体、戴防护镜、注意通风 |
|  | 1304瓦斯预抽工作面 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、当心有毒气体、戴防护镜、注意通风 |
|  | 1305机柜合一巷、回风巷综掘作业面 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、当心有毒气体、戴防护镜、注意通风 |
|  | 大巷普掘作业面 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、当心有毒气体、戴防护镜、注意通风 |
|  | 运输及提升系统 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、注意通风 |
|  | 主排水泵房及水仓 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、注意通风 |
|  | 主变电所、一采区变电所 |  |  |  | 穿防静电衣、穿防静电靴 |
| 通风工程 | 通风机房 |  |  |  | 噪声有害、戴护耳器 |
| 地面生产工程 | 原煤仓 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、注意通风 |
|  | 输煤栈桥 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、注意通风 |
|  | 动筛车间（1~5层）及 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、注意通风 |
|  | 主厂房（1~6层） |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、注意通风 |
|  | 块煤仓筛分机、破碎机处 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、注意通风 |
|  | 块煤仓、矸石仓、末煤仓、限下煤仓装车处 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、注意通风 |
|  | 末煤装车点 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、注意通风 |
|  | 排矸机房 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、注意通风 |
| 地面辅助工程 | 副井井口房 |  |  |  | 噪声有害、戴护耳器 |
|  | 副井提升机房 |  |  |  | 噪声有害、戴护耳器 |
|  | 地面制浆站 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、戴防护镜、噪声有害、戴护耳器、注意通风 |
|  | 空压机房 |  |  |  | 噪声有害、戴护耳器 |
|  | 机修车间 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、当心有毒气体、噪声有害、戴护耳器、当心弧光、戴防护镜、注意通风 |
| 地面辅助工程 | 制样室 |  |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器、戴防护镜、注意通风 |
|  | 化验室 |  |  |  | 当心有毒气体、当心腐蚀、戴防护手套、戴防护镜、注意通风 |
| 瓦斯抽采及利用工程 | 瓦斯抽采泵站 |  | 瓦斯泵房 |  | 噪声有害、戴护耳器 |
|  |  |  | 循环水泵房 |  | 噪声有害、戴护耳器 |
|  | 乏风瓦斯氧化利用场 |  | 燃料罐区 |  | 当心有毒气体、戴防护手套、注意通风 |
|  |  |  | 综合泵房 |  | 当心有毒气体、噪声有害、注意高温、注意通风 |
|  |  |  | 空压机房 |  | 噪声有害、戴护耳器 |
|  | 110kV变电所 |  | 变压器区 |  | 当心非电离辐射 |
|  |  |  | 高压室 |  | 当心非电离辐射、当心有毒气体、注意通风 |
| 公用工程 | 日用水泵房 |  |  |  | 噪声有害 |
|  | 井下 排水 | 消毒间 |  |  | 当心腐蚀、当心有毒气体、戴防护镜、注意通风 |
|  |  | 反渗透装置 |  |  | 当心腐蚀、当心有毒气体、戴防护镜、注意通风 |
|  |  | 超滤装置 |  |  | 当心腐蚀、 |
|  | 生活污水处理站 | 消毒间 |  |  | 当心腐蚀、当心有毒气体、戴防护镜、注意通风 |
|  | 供热 系统 | 锅炉房 |  | 配煤间 | 注意防尘、戴防尘口罩、戴防护镜、注意通风 |
|  |  |  |  | 锅炉间 | 注意防尘、戴防尘口罩、当心有毒气体、戴防护手套、噪声有害、戴护耳器、戴防护镜、注意高温、注意通风 |
|  |  | 风机房 |  |  | 噪声有害、戴护耳器 |
|  |  | 脱硝装置 |  |  | 当心有毒气体、当心腐蚀、戴防护手套、戴防护镜、注意通风 |
|  |  | 脱硫装置 |  |  | 当心有毒气体、当心腐蚀、戴防护手套、戴防护镜、注意通风 |
|  |  | 石膏库 |  |  | 注意防尘、戴防尘口罩 |
|  |  | 空气加热室 |  |  | 噪声有害、戴护耳器 |

7）与员工签订劳动合同，并附职业病危害告知书，告知员工在岗位上可能接触的职业病危害因素及防护情况。

8）根据《工作场所职业卫生监督管理规定》、《国家安全监管总局关于印发用人单位职业病危害因素定期检测管理规范的通知》和《煤矿作业场所职业危害防治规定》的相关规定，项目建成后应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次工作场所职业病危害因素检测，每三年进行一次现状评价。检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，并向劳动者公布。同时，建设单位应至少配备2台粉尘测定仪、2台噪声测量仪及有毒气体检测管，定期对煤矿粉尘浓度、噪声强度、有毒物质浓度进行日常监测，并针对监测结果进行原因分析和整改处理。

建设单位日常监测项目及开展周期见表7-2。

表7-2  煤矿职业病危害因素检测项目及周期

| 序号 | 种类 | 项目 | 工作地点 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 定点呼吸性粉尘 | - | 1个月至少监测1次 |
| 2 |  | 粉尘分散度 | - | 6个月至少监测1次 |
| 3 |  | 游离二氧化硅含量 | - | 6个月至少监测1次 |
| 4 | 化学 毒物 | 氮氧化物 | - | 3个月至少监测1次 |
| 5 |  | 一氧化碳 | - | 3个月至少监测1次 |
| 6 |  | 二氧化硫 | - | 3个月至少监测1次 |
| 7 |  | 硫化氢 | - | 1个月至少监测1次 |
| 8 | 噪声 | - | - | 6个月至少监测1次 |

9）建设单位应当按照国家有关法律、行政法规的规定，及时、如实申报职业危害。职业病危害申报工作实行属地分级管理，本项目应当向当地职业卫生管理部门申报职业病危害。本项目建成投产后，如因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报。

10）根据《职业健康监护技术规范》的要求，组织岗前职业健康检查，详见表7-3。本项目运行后在岗期间的职业健康检查的具体项目应当参见《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014中的要求进行。

表7-3  本项目职业健康检查建议一览表

| 评价 单元 | 评价子单元 | 工种 | 接触的职业病危害因素 | 应体检项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下 工程 | 1307综放工作面 | 采煤机司机、刮板机司机、转载机司机、顺槽皮带司机、移架工、、放顶煤工、泵站司机、机电维修工、瓦检员、安全员 | 煤尘、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  |  | 端头支护工 | 煤尘、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、噪声、手传振动 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试、冷水复温实验 |
|  | 1304瓦斯预抽工作面 | 井下工人 | 煤尘、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、噪声、手传振动 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试、冷水复温实验 |
|  | 1305机柜合一巷、回风巷综掘作业面 | 综掘机司机、刮板机司机、胶带机司机、机电维修工、瓦检员、安全员 | 煤尘、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  |  | 支护工 | 煤尘、甲烷、噪声、一氧化碳、二氧化碳、手传振动 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试、冷水复温实验 |
|  | 大巷普掘作业面 | 装岩机司机、机电维修工、安全员、瓦检员、电工 | 矽尘、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  |  | 打眼放炮工、支护工、喷浆工 | 煤尘、水泥粉尘、噪声、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、手传振动 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试、冷水复温实验 |
| 井下 工程 | 井下运输及提升 | +770m北翼水平大巷带式输送机司机、井底煤仓给煤机司机、主斜井带式输送机司机、井下调度员、运输工 | 煤尘、一氧化碳、二氧化碳、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  |  | 防爆柴油机司机、防爆单轨吊司机 | 煤尘、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声 |  |
|  | 井下辅助系统 | 一采区变电所电工、主变电所电工、中央水泵房及水仓排水工 | 噪声+环境中扬尘 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
| 通风 工程 | 井下通风 | 测风工、测尘工 | 环境中扬尘和噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  | 主通风机房 | 风机巡检工 | 噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、纯音听阈测试 |
| 地面生产工程 | 原煤准备 | 主斜井井口房至原煤仓带式输送机带式输送机司机、原煤仓给煤机司机、收集皮带栈桥带式输送机司机、动筛车间五、四、三、一至二层巡检工、动筛车间至主厂房运输栈桥带式输送机司机、动筛车间至锅炉煤仓运输栈桥带式输送机司机 | 煤尘、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  | 原煤洗选 | 主厂房五、二、一层巡检工、煤泥皮带司机、精煤皮带司机、混煤皮带司机、末煤皮带司机、浓缩车间水处理工 | 煤尘、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  |  | 主厂房三、四巡检工、浓缩车间巡检工 | 噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、纯音听阈测试 |
| 地面生产工程 | 产品储运 | 筛分机司机、块煤仓至末煤仓带式输送机司机、限下筛末煤转载皮带司机、仓下给煤机司机、末煤仓上配仓皮带司机、末煤装车司机、过磅员 | 煤尘、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
| 地面辅助生产工程 | 副井井口房 | 操车工 | 噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、纯音听阈测试 |
|  | 副井提升机房 | 提升机司机 | 噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、纯音听阈测试 |
|  | 地面制浆站 | 灌浆工 | 矽尘、其他粉尘、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  | 空压机房 | 空压工 | 噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、纯音听阈测试 |
|  | 机修车间 | 机修工 | 电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、紫外辐射、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、尿锰 |
|  | 煤样室及化验室 | 化验员 | 煤尘、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  |  |  | 化学试剂 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、B超 |
| 瓦斯抽采及利用工程 | 瓦斯抽采泵站 | 巡检工 | 噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、纯音听阈测试 |
| 瓦斯抽采及利用工程 | 乏风瓦斯氧化利用场 | 巡检工 | 一氧化碳、柴油、噪声、高温 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、血糖 |
|  | 110kV变电所 | 电工 | 工频电场 | 血常规、尿常规、心电图、血清ALT |
| 公用 工程 | 日用消防水泵房 | 水泵工 | 噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、纯音听阈测试 |
|  | 生活污水处理站、井下排水处理站 | 水处理工 | 盐酸、二氧化氯、氯气、氢氧化钠、硫化氢、噪声 | 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  | 锅炉房 | 上煤工 | 煤尘、噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、纯音听阈测试 |
|  |  | 司炉工 | 煤尘、矽尘、石膏粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氨、氢氧化钠、氧化钙、噪声、高温 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、DR胸片、肺功能、血糖 |
|  | 空气加热室 | 巡检工 | 噪声 | 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、纯音听阈测试 |

- 7.4施工期职业卫生管理

- 7.4.1施工单位要求

（1）选择有相应资质，有职业病危害防护能力的建筑施工队伍。

（2）签订施工合同时，应将施工期间的职业病防治工作纳入合同的主要内容之一。

（3）督促建筑施工单位落实职业病防治措施(职业健康体检、个体防护等)，并留有相应监督记录。

（4）监督督促建筑施工单位担当以下责任：

①应建立相关职业病防治管理体系或制度，并组织落实。

②在采取工程控制措施的同时，强化个体防护和管理措施。

（5）施工完成后，应要求施工单位编制施工过程职业病危害防治工作总结报告。

- 7.4.2施工期职业卫生管理

（1）施工单位应制订职业危害防治的技术措施计划，应当设置或指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。

（2）应建立完善的职业卫生管理制度，主要包括：职业病危害警示与告知制度、职业病危害防治责任制、职业病防护用品管理制度、职业病危害监测及评价管理制度、劳动者职业卫生监护及档案管理制度、职业病防护用品管理制度等。

- 7.4.3施工期职业病危害因素检测

（1）施工单位应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，确保监测系统处于正常工作状态。

（2）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，对工作场所职业病危害因素进行检测与公布，并建立职业病危害因素监测档案。

- 7.4.4施工期职业卫生培训

（1）施工单位应定期对全体职工进行职业卫生培训。

（2）劳动者应学习和了解相关的职业卫生知识和职业病防治法律、法规；应掌握作业操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的防护用品，发现职业病危害事故隐患应及时报告。

（3）接触尘、毒、噪声、高温、辐射等作业的劳动者上岗、在岗、换岗以及长期停工后复岗前应经过“三级安全教育”和防尘、防毒、防噪声、防高温、防辐射等技能培训。

- 7.4.5施工期职业健康监护

（1）施工单位应建立完善的职业卫生监护体系，保证职工能够得到与其所接触的职业危害因素相应的健康监护。

（2）应建立劳动者职业卫生监护档案并按规定妥善保存。

（3）有职业禁忌证者不应安排从事其所禁忌的作业，已被诊断为职业病的劳动者应及时进行治疗和定期复查，必要时调离原工作岗位，并妥善安置。

（4）施工单位有义务在劳动者离岗时提供职业健康监护档案复印件，并在所提供的复印件上签章，不得弄虚作假，不得向劳动者收取任何费用。

- 8职业病防护设施投资预算

本项目职业病防护设施投资费用包括：通风设施、应急救援设施、个体防护用品等，职业病防护设施预计投资1660万元，其具体投资预算见表8-1。

表8-1  职业病防护设施投资预算

| 序号 | 项目 | 经费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防尘毒设施 | 500 |
| 2 | 防噪设施 | 100 |
| 3 | 通风设施 | 350 |
| 4 | 个体防护用品 | 200 |
| 5 | 应急救援设施 | 80 |
| 6 | 职业健康体检 | 30 |
| 7 | 其他 | 400 |
| 总计 | - | 1660 |

- 9预期效果评价及结论

在职业病危害预评价的基础上，结合本项目初步设计，综合分析职业病危害情况和本项目的实际情况，编制了本项目职业病防护设施设计。

本设计分析了职业病危害因素的来源、分布及其接触方式，以及职业病危害因素危害程度，重点针对职业病危害严重作业场所的职业病防护设施进行了设计，并对其预期效果进行了分析。

建设项目在防护设施施工阶段若能认真落实本专篇职业病防护措施，保障职业卫生资金投入，项目投产后加强职业病防治管理，在正常情况下，工作场所的职业病危害因素浓度或强度将能够基本符合《工作场所有害因素职业接触限值》及相关卫生标准的要求。建设项目存在的职业病危害因素是可以预防和控制的，从职业病预防的角度考虑是可行的。