皖北煤电集团公司传真

拟文单位：       机运部         签  发：  　孙伟

报送单位：

发送单位： 各生产矿井

编   号：   [2020]5号         日 期： 2020年3月12日

关于对恒源矿486综采工作面2#移动变电站

停止作业的通报

2020年3月12日，集团公司机运部在对恒源矿进行供用电专项检查时发现：486综采工作面2#移动变电站低压短路保护整定为2620A，同《486综采工作面供电设计》中的整定值1310A不相符，导致电气保护失效，依据《皖北煤电集团公司停止作业规定》第四款第四十条，责令停止作业。

按照《皖北煤电集团公司关于加强2020年安全管理工作的决定》（皖北煤电安〔2020〕1号）附件2中《2020年安全经济奖惩办法》第十三条规定，对相关人员作出以下处罚决定：

1.给予恒源矿分管矿长黄永峰1000元罚款；分管副总陈强威500元罚款。

2.扣除恒源矿2020年第一季度安全生产标准化考核5000元。

3.责令恒源矿对矿井供电管理、工作流程进行追查整改，并将追查结果与整改措施于3月19日前报公司安全监察局、机运部备案。