皖北煤电集团公司供用电管理规定

## 第一章  总 则

第一条  为保障集团公司供用电安全，降低用电成本，依照国家有关法规，结合公司实际，制定本规定。

## 第二章  管理职责

第二条  机运部是集团公司公司供用电职能管理部门，主要职责：

（一）贯彻执行《煤矿安全规程》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《安徽省电力设施和电能保护条例》、《安徽省煤矿安全供用电监督管理暂行规定》等法律法规和规定，组织制定公司供用电管理制度；

（二）指导、监督、检查、协调公司内部各单位供用电工作；

（三）配合编制公司电力成本的指标；

（四）组织审查供配电技术改造方案；

（五）组织供配电工程的设计审查及竣工验收；

（六）协调各单位开展电力直接交易工作。

第三条  矿（厂）主要职责：

（一）贯彻执行有关电力运营的法规、制度，制定本单位供用电管理制度；

（二）负责本单位35kV（110kV）及以下供电线路、变电站的安全、经济运行；

（三）负责本单位电力调度工作；

（四）负责本单位用电指标的制定、分解、分析和考核工作；

（五）负责本单位电费结算业务；

（六）定期向公司报送电力报表；

（七）组织供配电工程设计的审查，负责施工过程的管理和工程竣工的初步验收，并向公司提交工程竣工验收的申请。

## 第三章  供用电技术管理

第四条  各矿（厂）应成立供用电管理领导组织，制定本矿（厂）供用电管理制度、考核办法、分解电力成本指标，明确各层级供用电管理职责，提高安全供用电保障能力，降低电力成本。

第五条  各矿（厂）供用电管理部门对本单位的电力成本负责。

（一）应及时掌握本单位负荷变化情况，分析、总结本矿（厂）各生产系统和用电单位的电力指标完成情况；

（二）建立科学、合理的电耗定额体系。

第六条  正常情况下，生产矿井电源应采用大分列运行方式，保证供电的连续性和可靠性。需要改变供电方式时，必须经矿总工程师批准。

各单位（厂）每半年应对矿井地面供电系统进行1次继电保护整定计算或校核，由单位专业技术负责人组织审核批准。

第七条  各矿（厂）应组织制定本单位的停电事故应急预案。

第八条  高温季节，各矿（厂）应针对主要供用电设备和电缆、长期重载设备、老旧设备的运行特点，编制高温状况下设备安全运行措施，防止设备超温、超负荷运行，确保矿井供用电安全。

第九条  加强对输变电设备（重点是电源线路、风井线路）的定期巡视（周期为每月2次）、夜间巡视，在恶劣气候和重要保电时期应开展特殊巡视工作。

落实供用电线路、设施、车间的防雷、防雨、防火、防污闪等措施。

第十条  各单位应认真履行电力设施安全管理的主体责任，加强线路走廊排查、清理工作，及早解决隐患。

对已有侵占电力设施保护区的事项，应制定有效的安全管控措施和整改计划，不得新增侵占电力设施保护区的事项。

第十一条  应加强外委供用电检修工程的技术及合同管理，外委工程应明确工程范围和质量标准，严格施工过程督查和工程验收。

第十二条  各矿（厂）应建立健全安全、经济、高效、低耗、合理的电力运行模式、管理机制、电力调度规则，制定安全可行的调荷避峰措施，多用低谷电、控制平段电、少用高峰电，提高低谷比。

第十三条  各矿（厂）应根据矿井供电方式制定高压供电系统联络开关安全运行措施。

正常情况下，矿井电源应采用大分列运行方式，其它高压供电系统应分段运行（高压联络开关分断）；高压供电系统出现故障时，在故障未修复或故障区域未切除时，严禁高压联络开关合闸。

第十四条  化工生产装置应按国家标准设置双重电源供电，自动化控制系统设置不间断电源。

第十五条  各矿（厂）应按照规范要求对自备电厂(站)、变电站（所）的各类防雷装置每年检测1次，对第一类建（构）筑物（含易燃、可燃液体储罐，可燃气体储罐，液化烃罐，供气站，加油站，装油台等）每半年检测1次。

第十六条  供用电管理应做到用户清、用电性质和用电规律清、用电负荷和容量清、电耗及其升降原因清、浪费电力及不合理用电状态清。

第十七条  使用单位应加强对主排水泵、压风机、抽风机、瓦斯抽采泵等大功率设备的效率监测，对效率不符合国家或行业标准的设备，应制定维修计划、落实整改。

第十八条  各用电单位应常态化开展优化、简化生产系统，降低能耗。机电、运输、用电管理等部门应参与安全生产系统建设、延伸、改造设计和供用电系统设计。

第十九条  积极推广应用高效低耗的新产品、新工艺、新材料，节约电能；在安全可靠的前提下，积极开展节电降耗改造工作。

第二十条  各矿（厂）应根据本单位实际，制定控制平均电价实施细则，对标管理、月度分析、措施跟进、责任到人。合理安排生产班次和大型固定设备运行时段，控制最大负荷、最大需量，平均功率因数在0.9以上。

第二十一条  各矿（厂）地面电力设备应严格按照《电力设备预防性试验规程》的项目及周期，对电力设备进行预防性试验，井下电力设备应严格按照《煤矿安全规程》检查、试验。

第二十二条  高低压供电系统图、供电设计、供电设计的变更应由机电矿长或机电副总工程师审批。

第二十三条  新建采区变电所必须编制供电设计书，并由机电矿长或机电副总工程师组织会审后与采区设计方案一同上报公司审查。

第二十四条  供电设计应符合设计规范要求，不得随意更改。因设备型号、电缆长度等原因造成设计与实际安装的供电系统不符时，应及时变更设计。井下供电设计及整定计算实行档案化管理，计算及审批资料应及时归档管理。

第二十五条  井下配电网路必须用该配电网路的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性。必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。

## 第四章  生产用电管理

第二十六条  用电安全管理：

（一）用电单位必须有全厂（公司）高低压供电系统图。矿井必须有井上、下配电系统图，井下电气设备布置示意图，供电线路平面敷设示意图应符合《煤矿安全规程》规定，应标注风电闭锁和甲烷电闭锁安装位置；

（二）各矿（厂）要规范电气搭（拆）火设计、审查、批准、申请、施工、监督管理等工作流程，明确责任；

⒈电气设备安装前，必须编制供电设计（含过流整定值计算、校验），由矿（厂、公司）供电管理部门审核；新安装的电气设备经矿（厂、公司）供用电管理部门验收后，方可进行搭火施工；

⒉搭（拆）火施工，由施工单位提出停电申请，由调度、安监、通风、供用电管理等职能部门参加，机电矿长或机电副总工程师或（厂、公司分管负责人）组织审批，经当日矿（厂、公司）值班领导批准后方可施工；

⒊搭（拆）火施工，必须明确监护人员，严禁单人施工；

⒋搭火电缆的电源侧和负荷侧不在同一配电点时，两端不得同时进行搭火作业，应先负荷侧搭火，后电源侧搭火；

⒌安监人员应监管搭（拆）火施工过程。

（三）三相四线制供电系统中的电气设备，必须装设漏电保护装置。

第二十七条  计量管理：

（一）用电单位应根据审查后的供电设计提出用电申请，矿（厂、公司）用电管理部门根据设计的用电负荷，审批相适应的计量设备（或带有计量表的开关）。矿（厂、公司）用电管理部门参与计量设备的安装与调试，确保计量设备准确。矿（厂、公司）用电管理部门现场将计量设备铅封并抄留表底；

（二）任何单位不得私自搭接、拆除、挪移计量设备，用电负荷或用电线路需要变化时，应提前申请，经矿（厂、公司）用电管理部门审批后方可改变；

（三）计量点的设置应科学合理，便于用电考核。原则上，应按用电考核单位设置计量点，当两个以上用电考核单位共用计量点时，要明确用电量的分配办法。

第二十八条  充分利用政策降低电价：

（一）原则上，检修安排在高峰时段，生产安排在低谷时段；

（二）发挥井下水仓的储水能力，利用低谷时段排水，减少平段时段的排水时间，正常情况下禁止在高峰时段排水；

正常情况下，主排水泵、主通风机等大功率设备启动要服从本矿（厂、公司）电力调度人员的指挥，避免大功率设备同时启动；

（三）根据生产需要和用风规律，应及时调整压风机的运行时间和运行台数。高峰时段、交接班期间，应减少压风机的使用台数、使用时间；

（四）充分利用各类煤仓的储煤功能，集中在低谷时段出煤。

第二十九条  节约用电：

（一）井下照明装置应推广使用LED冷光源；

（二）加强主副井提升管理，无特殊情况严禁空钩运行；

（三）除检修期间必要的试车外，所有生产设备严禁开空车；

（四）井下局扇功率应根据实际需要分时间段选择，逐步增加工作能力；

（五）应明确辅助生产用电管理的主体责任，禁止辅助生产用电无指标、无考核、无管理。应根据季节变化，合理安排路灯等公共照明时间，做到分时控制；办公区域及地面车间杜绝灯长明、风扇长转、空调长开，严禁违规使用大功率电器。

## 第五章  继电保护管理

第三十条  供电继电保护系统应确保可靠性，具备灵敏性、选择性、速动性。

第三十一条  高压供电系统应使用微机综合保护装置。

第三十二条  电流保护宜采用三段式保护。煤矿井下供电宜采用防越级跳闸技术。

第三十三条  各矿（厂）负责供电管理的部门必须配置供电技术管理岗位，负责全矿（厂、公司）的供电保护整定计算工作，供电保护整定计算由机电副总工程师（或分管负责人）审核批准。

供电计算范围应包括矿（厂、公司）高低压供电系统和用电设备，供电保护应随负荷变化及时更新整定值，做到计算与实际负荷变化相一致，整定值与计算值相一致。

第三十四条  保护定值由电气试验人员（专职电气人员、电气工程师）根据审核批准的定值单进行整定，禁止其他人员改变保护定值。

改变供电系统或负荷发生变化，必须重新进行保护整定，否则不得送电。

地面继电保护整定结束后应出具检验报告，报告由电气试验负责人审核批准。

第三十五条  各矿（厂）供用电管理部门应检查地面、井下供用电设备保护定值，实际整定值应与经过审核批准的计算定值相一致。

## 第六章  转供电管理

第三十六条  严禁生产矿井向公司以外的生产经营单位或社区、村庄转供电。

第三十七条  因施工需要的临时转供电，必须履行报批程序，签订供用电合同和安全协议，明确划分责任边界：施工单位的用电安全由施工单位负责；各矿（厂）应对施工单位用电安全监管检查。

临时供电标准符合《施工现场临时用电安全技术规范》并满足以下要求：

（一）220V/380V低压临时用电系统必须采用三级配电、TN-S接零保护、二级漏电保护系统；

（二）临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50kW及以上，应编制用电组织设计；

（三）临时用电组织设计变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序。

矿井临时施工用电价格按安徽省目录电价执行，线变损由双方共同协商确定。

## 第七章  电力直接交易管理

第三十八条  各用电单位应积极开展电力直接交易，降低电力成本。

各用电单位要加强用电管理，服从电力直接交易规则，提高用电计划的准确性。

第三十九条  各矿（厂）应按照规定报送电力直接交易所需的基础资料。

## 第八章  直流电源运行维护管理

第四十条  各单位应制定直流电源管理制度，值班或巡检人员应检查直流电源蓄电池组的端电压值、浮充电流值，每只蓄电池的电压值，控母电流、电压值，直流母线的对地电阻和绝缘状态，电池外壳和壳盖有无变形和渗液，接线柱周围是否有渗液和酸雾逸出，并在运行日志上记录，异常状况要及时汇报。

地面主要变电所和车间的直流电源应配置实时监控系统，自动监控蓄电池工作状态、直流系统的绝缘等。对监控系统的报警信息，值班或巡检人员要记录并及时汇报、安排处理。

第四十一条  地面35kV（110kV）变电所直流电源宜配置2组蓄电池。直流系统的电缆应采用阻燃电缆。

第四十二条  每月应检查一次单体和电池组的浮充电压。

第四十三条  正常运行状态下的电池组应采用恒压方式进行浮充电，浮充电时，严格控制电梯电池的浮充电压上、下限。当发现电池组中个别蓄电池电压偏低时，应对电池组进行均衡充电，若处理无效，应更换（单组蓄电池进行个别更换，当超过1组蓄电池电压偏低时，应对全部蓄电池进行更换）。

第四十四条  蓄电池每年应进行1次核对性放电。放电试验要制定专项试验措施，并出具试验报告。

无备用蓄电池的直流电源系统，进行核对性放电试验，应使用移动直流电源维持直流系统正常供电。

第四十五条  蓄电池使用寿命不得超过5年，进口蓄电池使用寿命不得超过8年。

## 第九章  煤矿井下电气管理

第四十六条  煤矿井下电气管理应严格遵守《煤矿安全规程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》、《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》、《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》、《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下供配电设计规范》等有关规定，加强管理、完善保护，杜绝电气失爆，提高供电系统的安全可靠性。

第四十七条  各矿应明确井下电气业务管理的职能部门，配置负责井下电气管理工作的专业负责人，配置负责井下电气技术工作的电气工程师，配置电气管理队，职责为：

（一）负责采区变电所的供电设计及井下供电系统设计的审查工作；

（二）负责督查井下供电系统过流、接地、漏电、防越级跳闸等保护安全运行，负责高、低压馈电开关保护整定合规性检查，负责收集并保存整定计算资料；

（三）负责井下过流保护试验、检漏保护试验、远端漏电试验、接地电阻测定、试验记录的收集等工作；

（四）参与井下新安装电气设备的检查、验收工作；

（五）负责井下供电系统拆线、接线搭火和停电申请单的审批；

（六）负责绘制全矿井下供电系统图、电气设备布置图、供电线路平面敷设示意图，并随供电系统的改变及时调整，图纸调整应与供电系统改变同步；

（七）负责小型电器和电缆的收、发、检查等日常管理；

（八）负责签发防爆电气设备入井合格证，负责组织检查防爆电气设备防爆性能，对存在安全隐患的井下电气设备有权停止使用；

（九）参加井下电气事故（包括无计划停电，局扇自动切换故障）的追查、分析。

第四十八条  各矿要建立健全矿井防爆检查网。

电气管理队对全矿电气防爆工作负责。

井下安全生产单位应明确分管电气管理的负责人，生产科区机电维修队应有专（兼）职防爆电工，负责本单位电气设备的防爆性能维护和检查。

第四十九条  各矿应建立下列井下电气管理制度：

电气试验制度；电气设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度（包含电缆的领取、发放、保管、维护、检查、回收、报废制度）；电缆试验制度；小型电器管理制度；杂散电流管理制度；井下电气事故分析追查制度；设备运行、维修保养制度；设备定期检修制度；停送电制度；拆、搭火审批制度；电气操作规程；无人值守变电所管理制度；井下供电设计、审查、审批制度。

第五十条  每月由机电矿长或机电副总工程师负责组织、开展至少1次以电气防爆检查为重点的井下电气专项检查;每月召开1次机电专业例会，通报机电、电气检查结果及隐患整改落实情况，总结机电管理工作，协调解决管理工作中存在的问题，并安排下月机电管理重点工作，机电专业例会应留有记录。

第五十一条  应设置电缆管理人员，其职责范围为：

负责新电缆的领取和编号；负责电缆入库、保管、调配和报废鉴定；负责电缆的检查、修补和试验；负责电缆入井前的外观检查和绝缘摇测等工作，并做好记录；在台账中详细记录井下电缆的分布情况。

第五十二条  井下电缆的选用和试验必须符合《煤矿安全规程》规定。

电缆应实行统一编号，统一管理，统一检修试验，并实现电缆台账微机管理（电缆台账内容：生产日期、长度、规格型号、编号、使用地点）。通过每根电缆的编号应能查询追溯电缆生产厂家及阻燃试验报告。无法压号管理的高压交联聚乙烯电缆，应在台帐中记录生产厂家、《阻燃试验报告》编号等信息。

第五十三条  电缆应入库管理，禁止将橡套电缆露天堆放。

第五十四条  橡套电缆的修补连接（包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补）必须采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补。在地面热补或者冷补后的橡套电缆，必须经浸水耐压试验，合格后方可井下使用。

第五十五条  截面10mm2及其以上和长度20m及其以上的橡套电缆必须在两端压号标识，标识号应在距电缆端头1.5m～2m区间内，标识内容包括编号、长度、截面，标识号压痕深度不得超过电缆直径的5%，宜贴层打号。

未经管理单位同意，严禁截断电缆。

第五十六条  井下电缆敷设必须符合《煤矿安全规程》规定。

第五十七条  井下巷道内的电缆，每隔100m距离、拐弯处、分支点、接线盒两端、穿墙电缆的墙两侧应设置标志牌，标志牌应注有编号、用途、电压、截面、型号等内容。

第五十八条  巷道修护作业等有可能对电缆造成损伤的作业点，必须加强对电缆防护，施工措施中应制定有效的电缆防护措施。

第五十九条  应从选型设计源头合理控制电气设备和电缆的负载，严禁超负荷运行，变电工、巡检人员、电工检修人员应检查电缆、电气设备的运行温度，出现振动、高温等异常情况必须停止使用，查明原因。

电气设备和电缆严禁受到挤、砸、埋、压、炮崩等情况。

第六十条  中央变电所、采区变电所（包括移动变电站、移动变压器）、变配电点、采掘工作面必须悬挂供电系统图。

第六十一条  各水平中央变电所和采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电线路，不得少于两回路。当任一回路停止供电时，其余回路应当承担全部用电负荷。

井下移动瓦斯抽采泵应当各有两回路直接由变（配）电所馈出的供电线路。

向采区供电的同一电源线路上，串接的采区变电所数量不得超过3个。

第六十二条  井下低压供电系统使用联络开关时，必须制定专项安全措施。

第六十三条  井下配电系统同时存在两种或两种以上电压时，配电设备上应当明显地标出其电压额定值

第六十四条  新采区变电所安装完毕后，由机电矿长或机电副总工程师组织预验收，并报公司组织验收，验收合格后方可投入运行。

第六十五条  实现地面集中监控并有图像监视的变电所应采取无人值守管理，硐室必须关门加锁，并有专职电工每天巡检记录。

无人值守变电所管理制度应明确巡检内容和标准。应制定集中监控系统故障时的应急值守方案。

第六十六条  井下临时变电所、配电点应设置防护栏、高压警示标志、悬挂供电系统图、配齐防火器材等，设备安全距离应满足《煤矿安全规程》要求。

第六十七条  井下电气保护必须符合《煤矿安全规程》的规定，严禁无保护、缺保护、甩保护运行。

第六十八条  漏电保护装置执行《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》。

当漏电保护装置监测到供电网络绝缘持续降低时，必须查明原因，及时处理。

井下1140V、660V供电系统应设置总、分两级漏电保护，不设第三级开关漏电保护；只设总检漏保护的供电系统，不应设漏电保护跳闸延时。

严禁在一个低压供电系统中同时使用2台总漏电保护（附加直流电源型）。

第六十九条  井下高、低压配电系统出现短路、检漏保护动作时，应查明故障原因，不得强行送电。

第七十条  井上、下变电所的高压馈电线上，必须装设选择性的单相接地保护。向移动变电站和电动机供电的高压馈电线上，必须具有选择性的动作于跳闸的单相接地保护。井下低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或者有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。

第七十一条  井下低压电网中，过流保护的整定值和熔断器熔体的选择按《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》执行，整定计算资料要归入采区变电所的档案资料中。严禁使用明保险丝（片）；严禁使用铜、铝、铁导体代替熔断体；严禁过电流保护失效。

第七十二条  井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应当具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护，电压低于额定电压65％时，欠压保护动作切断电源。

井下由采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上，必须装设短路、过负荷和漏电保护。

低压电动机的控制设备，必须具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能。

第七十三条  井下高、低压防爆馈电开关的过流整定值，要与开关标志牌、供电系统图标定的整定值与经审批的供电设计整定值相一致；未经井下电气管理部门审核批准，不得改动。

第七十四条  每半年进行1次配电系统断电保护装置检查整定。

第七十五条  井下照明和信号的配电装置，应当具有短路、过负荷和漏电保护的综合保护功能。低压照明信号系统所带负荷应均匀分配至照明信号综合保护装置变压器二次侧的三相绕组上。

第七十六条  电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架，铠装电缆的钢带（钢丝）、铅皮（屏蔽护套）等必须有保护接地。

电气保护接地应按《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》和《煤矿安全规程》规定执行。

保护接地禁止采用串联接地方式；禁止采用铝导体作为接地导线。

第七十七条  井下总接地网接地电阻应每季度测定1次，新安装的电气设备和线路的绝缘、接地电阻必须在投入运行前测定，测定数据列入技术资料中。

第七十八条  矿井6kV及以上高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流,生产矿井不超过20A，新建矿井不超过10A。

第七十九条  进入井下的管、线等设施应符合下列防雷电规定：

经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线，必须在入井处装设防雷电装置。

由地面直接入井的轨道、金属架构及露天架空引入（出）井的管路，必须在井口附近对金属体设置不少于2处的良好的集中接地。

第八十条  井下电气设备的选用，必须符合《煤矿安全规程》规定，严禁使用国家明令禁止使用或者淘汰的设备。严禁使用未取得煤矿矿用产品安全标志的电气设备。

第八十一条  电气设备管理实行包机制，责任到人。井下电气设备必须悬挂标志牌，并注明型号、编号、整定值、保护末端两相短路电流值、整定日期、用途、负责人等项内容，标志牌不得利用设备接合面的紧固螺栓固定。3台以上高压防爆开关需在开关前、后两面标注用途。

第八十二条  防爆电气设备到矿验收时，应当检查产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，并核查与安全标志审核的一致性；入井前，应当进行防爆检查，签发合格证后方准入井。检查内容应符合《煤矿安全规程执行说明》要求。

第八十三条  电气设备的使用、管理要做到：

（一）设备外部无积水、无淋水、无油污、无积尘、无杂物，不被埋、压；

（二）设备内部洁净；

（三）设备要摆放整齐；

（四）电气设备上台或上架（台、架要根据电气设备外形尺寸规范制作），不得大于15°倾斜放置；

（五）五小件上板管理；

（六）电气设备、小型电器应有标志牌。

第八十四条  井下电气设备（含小型电器）严禁超过额定值运行。

第八十五条  井下低压防爆电气设备及橡套电缆在拆除后应升井检修，不准倒装使用。

第八十六条  安装在井下大巷、主要运输系统的供电设备应布置在硐室内或壁龛内。

井下配电点位置应选择在无淋（积）水和噪音小的地点。配电点的安装位置应避开弯道。开关距轨道安全距离应不小于0.7m。

第八十七条  掘进巷道超过400m时，迎头同一条供电线路起动器超过2台（套），应配置馈电总开关。

耙矸机和喷浆机的控制开关应采取防污措施。

第八十八条  临时停用的设备，其控制开关的操作手柄（隔离开关）必须在停电位置且从上级电源停止供电，防止设备误送电。

第八十九条  移动变电站高压侧应使用真空断路器。

第九十条  井下潜水泵起动器，应能够根据水位自动开停，双回路供电的潜水泵应使用具有自动切换功能的起动器。

## 第十章  电气设备的检修、维护及操作

第九十一条  电气设备的检查、维护、修理和调整工作，必须由电气维修工进行；高压电气设备及供电线路的修理和调整工作应当执行工作票制度，并编制施工措施。

第九十二条  井下电气维修工必需携带同设备额定电压相适应的验电笔、便携式甲烷检测仪、上岗证和停电牌。电工入井前，应查验验电笔，确保验电笔完好、功能有效。停电牌由矿统一编号、建档管理。

第九十三条  井下停电作业必须有停电申请单，经受影响单位同意，调度所、安监处、通防部、电管队等部门审批，经矿总值班批准后，方可实施。

第九十四条  井下停电作业必须严格执行停送电制度，严格遵守谁挂牌谁摘牌、谁停电谁送电的原则。

严禁约时停送电。多家单位同时进行停电作业时，必须分别挂牌、摘牌，由最后一个摘牌的电工负责送电。

井下停电作业过程中，严禁挪移“停电牌”，改变停电范围。

有上、下级供电关系的电气设备不得同时检修，否则必须制定专项安全措施，防止误送电。

第九十五条  不得带电检修电气设备。

（一）严禁带电搬迁非本安型电气设备、电缆，采用电缆供电的移动式用电设备不受此限；

（二）检修电气设备，应严格执行停电、检查甲烷、验电、放电、接地等安全工作程序；

（三）井下电气设备搭（拆）火施工或打开在用电气设备进行检修、检查、维护等工作时，必须随时监测甲烷浓度；甲烷浓度异常变化时，立即停止施工并恢复设备的防爆性能；

（四）验电时必须对三相验电，放电时必须三相对地放电，在来电方向三相接地，封线应使用有效截面不低于25mm2的铜线，封线、接地线要连接可靠；

（五）在机车运行的巷道内检修设备时，在距离检修人员两侧各50m处设警示牌，以防车辆碰伤检修人员；

（六）开关停电后必须闭锁，并悬挂“有人工作，不准送电”字样的警示牌。

第九十六条  非煤矿专用的便携式电气测量仪表，必须制定专项措施，经矿总工程师批准后方可在井下使用，使用过程中必须实时监测环境甲烷浓度，超过1.0%立即停止使用。

第九十七条  井下防爆电气设备的运行，维护和修理工作，必须符合防爆性能的各项技术要求（包括隔爆外壳、隔爆结合面、紧固件、电缆连接装置、密封圈、联锁装置、电气间隙和爬电距离等）。防爆性能受到破坏的电气设备，必须立即处理或更换，严禁继续使用。

第九十八条  井下电气设备和电缆的检查、调整项目及周期应符合《煤矿安全规程》规定。

第九十九条  高压停、送电的操作，应有书面申请、操作票、工作票，经批准后，由专职电工执行。

经指派，采掘系统电工可对采区变电所内高压电气设备进行停、送电的操作，但不得打开电气设备进行修理。

有专职人员值守的变配电所，停送电操作必须由专职人员操作。

操作电气设备应当遵守下列规定：

（一）非专职人员或者非值班电气人员不得操作电气设备；

（二）操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或者站在绝缘台上；

（三）手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。

第一百条  各类配备微机综合保护器的馈电开关，严禁开关保护器在初始化或自检期间，进行合闸操作。严禁对馈电开关同时进行“复位”和“合闸”操作。

## 第十一章  局扇自动切换开关管理

第一百零一条  每天应进行一次正常工作的局扇与备用局扇自动切换试验（利用采区变电所的每天检漏试验同时进行），试验期间应有专人看管局扇自动切换开关，以便出现故障时应急处理，保证局扇正常工作。

第一百零二条  在雷雨、大风等恶劣气候情况下，高瓦斯及突出采掘头面局扇自动切换开关必须安排专人监护。

第一百零三条  采区变电所局扇专用供电线路出现故障掉电时，应立即安排电工检查处理；受故障影响的低压供电系统内，所有局扇自动切换开关必须有专人监护。

第一百零四条  正常工作和备用局扇均失电停止运转后，当电源恢复时，正常工作的局扇和备用局扇均不得自行启动，必须人工操作开启局扇。

在恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有停风区中最高甲烷浓度不超过1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%，且局扇及其开关附近10m以内风流中的甲烷浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局扇，恢复正常通风。

第一百零五条  互为备用的局扇应轮换运行。

第一百零六条  井下局扇供电线路、设备应每月停电检修1次，重点检查插件和接线的连接是否有松动和过热等现象，对设备进行防潮维护，设备检修应有记录。局扇在非试验时段出现自动切换，要及时查明原因并处理。任一台局扇、任一路供电线路出现故障时，必须立即处理。

实现局扇地面远程控制的矿井，应安排巡查人员每天巡查，并留有记录。

第一百零七条  掘进头施工结束后，切换开关、局扇必须升井检修。局扇运行1年后必须升井检修。

第一百零八条  高瓦斯掘进头使用的局扇自动切换开关附近（不超过50m）应设有电话。

## 第十二章  附则

第一百零九条  本规定适用于集团公司所有矿（厂）

第一百一十条  本规定授权集团公司机运部负责解释。