招贤煤矿3月份安全生产标准化

机电部分评分

检查日期： 2021年3月28日

存在问题：

1、中央泵房一盏照明灯不亮；扣0.5分；

2、副井提升机房有两盏应急灯不亮；扣1分；

3、副井提升机房有一具灭火器失效；扣0.5分；

4、中央变电所放电棒检测到期需处理；扣0.5分；

5、污水处理硐室压滤机出水不畅，考虑水泵堵塞；扣0.5分；

6、一采区变电所3#变压器高压侧喇叭口浇筑工作未进行现场安全确认；扣2分；

7、二采区变电所前门积水需清理；扣0.5分；

8、副井下口大罐进车侧安全门钢丝绳有断丝；扣0.2分；

9、中央泵房5#水泵启动按钮线子无去向牌；扣0.5分；

10、一采区变电所设备布置图未更新；扣0.5分；

11、一采区变电所内电缆脱钩两处；扣0.2分；

12、污水处理硐室4#三通闸阀漏水；扣0.5分；

13、一采区变电所变压器靠墙；扣0.2分；

14、地面110kV变电所10kV高压室南门拐角处有配件箱；扣0.5分；

龙门吊运输轨道两侧环境卫生差；扣0.5分；

15、消防水池行车吊钩固定卡子只有一个，过卷保护限位块需调整；扣0.1分；

16、二采区变电所前门口高压警示牌丢失一块；扣0.2分；

17、780大巷注氮硐室电源线脱钩三处；扣1.5分；

18、瓦斯抽采泵站机房一盏应急照明灯不亮；扣0.5分；

- 总得分：88.6分