招贤煤矿2021年5月份安全生产标准化

机电部分评分

- 1、压风机房窗户滤棉脏，依据安全生产标准化评分表第六大项第3条，扣0.2分；

- 2、副井操作室空调插头有过热现象，依据安全生产标准化评分表第三大项第1条，扣0.5分；

- 3、新公寓楼箱变后高爆开关护栏倾斜，依据安全生产标准化评分表第三大项第1条，扣0.5分；

- 4、地面压风机房压风机保护试验记录4月26日、5月3日人员签字不全，依据安全生产标准化评分表第四大项第1条，扣0.5分；

- 5、二采区变电所供电系统图中所标注的2台局专变压器分别供1302机巷备局扇，应根据实际规范负荷命名，依据安全生产标准化评分表第三大项第2条，扣0.5分；

- 6、1304机巷第9部绞车电机接线盖上方淋水，无防护，依据安全生产标准化评分表第三大项第2条，扣0.5分；

- 地面110KV变电所监控室有两盏应急照明灯不亮，依据安全生产标准化评分表第六大项第4条，扣1分；

- 机修车间消防器材缺少管理牌板，依据安全生产标准化评分表第六大项第1条，扣0.2分；

- 9、1304机巷第五部绞车QBE4-80开关腔体内无干燥剂，依据安全生产标准化评分表第六大项第3条，扣0.5分；

- 10、980皮带机巷二部皮带机尾接地棒外露长,依据安全生产标准化评分表第三大项第2条，扣0.5分；

- 压风机房配电室供电系统图未更新，依据安全生产标准化评分表第四大项第2条，扣0.5分；

- 副井口出车侧罐帘门油缸漏油，依据安全生产标准化第六大项第3条，扣0.5分；

- 980皮带机巷二部皮带机温度传感器位置偏高，依据安全生产标准化评分表第二大项第1条，扣1分；

- 副井高压室高压柜正面的注意反送电标识有脱落现象，依据安全生产标准化评分表第三大项第1条，扣1分；

- 机修车间电修区卫生差，依据安全生产标准化评分表第六大项第3条，扣0.2分；

- 地面110KV变电所操作票填写不完善，依据安全生产标准化评分表第三大项第1条，扣1分；

- 一采区变电所供电系统图未及时进行更新，依据安全生产标准化评分表第四大项第2条，扣0.5分；

- 2#备用风机水柱计没有进行补水，依据安全生产标准化评分表第二大项第3条，扣1分；

- 总得分：89.4分