**安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿机电专业存在的问题和建议**

一、存在的问题：

1、副井口：

（1）井筒下部及井口平台钢梁锈蚀。

（2）下口信号室内放置很多杂物。

2、东翼胶带机巷：

（3）大巷内管路多处锈蚀。

（4）机尾防跑偏保护传感器安装位置错误，保护不可靠。

（5）机架锈蚀严重。

（6）电气设备无防爆入井合格证。

3、东一采区变电所：

（7）所内一台馈电开关辅助接地线安装错误。

4、中央变电所及泵房：

（8）电缆沟大小线交织在一起，有淤泥。

（9）电机未安装振动检测。

5、主通风机房：

水柱计读数跟在线监测差别太大。

（11）干部上岗记录无内容。

6、副井绞车房：

（12）井口显示器下口画面不清。

（13）无张紧平衡装置的具体检查记录。

7、压风机房：

（14）若大的机房（六台空压机）只有一盏应急照明灯。

8、110kv变电所：

（15）未实现无人值守。

（16）抽查10kv开关板有一块板内照明不亮。

9、资料及其它：

（17）缺钢丝绳台账。

（18）井下两个正在使用的风包无检测报告及特种设备使用登记证。

（19）今年的设备更新、大修计划未分开下发。

（20）机电事故统计分析资料中只有影响产量的事故。

（21）矿井提升、通信系统图缺项。

（22）主要设备没有形成一台一档。

（23）机电技术专项检查整治及分析工作没有持续有效的开展。

二、建议：

1. 机电场所内的各类记录应装订成册。在现保存一个月以上备查。