**安徽神源煤化工有限公司邹庄煤矿通风专业存在的问题和建议**

一、存在的问题：

1.井下炸药库与机车修理间共用一条回风巷道。

2.矿井通风旬报9月上旬未及时填写。

3.3406风巷风门调节风窗缺少管理牌板。

4.3406综采工作面风巷测风站缺少标示，测风站位置距无极绳梭车距离近。

5.3404机巷密闭墙检查记录中，缺少封闭时间、编号、墙体规格等内容。

6.3404机巷密闭墙放水孔用封盖堵死，不能放水。

7.3406综采工作面风、机巷高位瓦斯检查点使用防火检查牌板。

8.3406综采工作面煤与瓦斯突出事故应急救援演练方案，贯彻时间6月6日，最终批复时间6月7日。

9.7703风巷及切眼掘进工作面专项防突设计中，所附图纸瓦斯办、地测科、防突副总、总工程师均未签字。

10.7703风巷开门补充措施中，无双“四位一体”瓦斯防治措施。抽放自动计量装置调校（比对）记录表，大气压力、孔板系数、压差等内容未填写。

11.3406综采工作面采煤机未设置甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

12.3406综采工作面T1回风甲烷传感器使用空气样调校时不能归零，显示0.05%。3406综采工作面回风传感器悬挂在巷道中间，且与管理牌板相互遮挡，不便于观测和填写。

13.3406综采工作面风巷防火墙墙体高度不够，设计中规定“墙体高度不低于巷道高度的二分之一”。

14. 3406综采工作面综合防治煤层自然发火设计及措施中，未确定煤层自然发火标志性气体临界值，未明确选定自然发火观测站。

15.3406综采工作面风巷缺少一道净化喷雾。风、机巷沿途管路上有灰尘，冲尘不彻底。机巷缺少一道净化喷雾。转载机喷雾缺少管理牌版。

16.7703掘进工作面作业规程中，遇断层等需采取放炮作业的，爆破安全措施不全，补充措施中所附的远距离爆破警戒示意图，缺少图例和图签。

17.3406综采工作面综合防治煤层自然发火设计及措施，注氮系统附图标注错位。

18.《3406综采工作面作业规程》工作面安全监控布置图图例中，有炸药、变电所等无关图例。工作面通风系统图中，风、机巷均标注封闭。

二、建议：

无