**招贤矿业4月份安全生产标准化**

**机电专业评分**

**检查日期： 2022年4月16日-20日**

**（一）设备与指标（无）**

**（二）煤矿机械（合计扣3.2分）**

1、980辅助运输巷皮带机专用设备架，液压泵开关，三台设备未加局部接地极。（扣1.0分）

2、980辅助运输巷第2部皮带机速度保护滚筒缠绕布毛较多。（扣0.5分）

3、980回风巷第1部皮带机慢速绞车齿箱漏油。（扣1.0分）

4、980回风巷第1部慢绞处12-34#开关电源隔板未固定，墙体内有杂物，12-22#开关侧门不灵活。（扣0.5分）

5、1302风巷第2部皮带277#瓦斯管路磨皮带。（扣0.2分）

**（三）煤矿电气（合计扣2.7分）**

1、980回风巷皮带机尾摄像头未加照明，未吊挂。（扣0.5分）

2、1303机巷第1部皮带机机头处电铃信号有声无光。（扣1.0分）

3、1303风巷第2部皮带机头配电点接地螺栓锈蚀。（扣0.2分）

4、1302风巷2#水仓2-1、2-2开关架受阻，侧盖不能正常开启。（扣0.5分）

**（四）基础管理（合计扣0.5分）**

1、1302风巷第2部皮带机机头照明综保漏电试验记录不在现场。（扣0.5分）

1. **职工素质及岗位规范（合计扣0分）**

**无**

**（六）文明生产（合计扣3.1分）**

1、综采设备库院内杂物、皮带堆放太高。（扣0.5分）

1. 980集中运输巷迎头小线子吊挂零乱，多处未吊挂。（扣1.0分）
2. 980皮带机巷迎头激光电源接线盒用铁丝吊挂。（扣1.0分）

4、980皮带机巷第255#H至迎头电源线表面浆皮灰尘较多。（扣0.2分）

5、980辅助运输巷5号联巷处皮带机控制箱上方堆放风水管及电缆交叉在一起。（扣0.2分）

6、1302机巷第380#H架处激光测距传感器无责任牌。（扣0.2分）

**附1：机电专业评分结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准分值 | 得分 |
| 1 | 设备与指标 | 15 | 15 |
| 2 | 煤矿机械 | 20 | 16.8 |
| 3 | 煤矿电气 | 30 | 27.3 |
| 4 | 基础管理 | 23 | 22.5 |
| 5 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 5 |
| 6 | 文明生产 | 7 | 3.9 |
| 最终考核得分 | 90.5 |