11月份机电专业安全生产标准化管理体系检查评分结果

**检查日期： 2022年11月5日-15日**

**（一）设备与指标（无）**

**（二）煤矿机械（合计扣0.5分）**

1、压风机房操作室照明灯有一盏不亮。（扣0.5分）

**（三）煤矿电气（合计扣4.5分）**

1、110KV变电所138柜（水泥井）柜内照明灯不亮。（扣0.5分）

2、1302风巷编号66-262开关歪斜，上盖缺“严禁带电开盖”标识。（扣1.0分）

3、1302机巷无极绳机尾缺语音警示信号箱、980 六号联巷上口躲避硐室内点铃有光无声。（扣1.0分）

4、1303机巷水仓处两台开关未连接地、1302风巷一部皮带机主电机局部接地螺丝生锈、980四联巷8#变压器局部接地铜线鼻与接地线未压紧。（扣2.0分）

**（四）基础管理（合计扣3.5分）**

1、中央泵房、中央变电所、副井下口液压站个别图纸与实际不符。（扣1.5分）

2、+980m一号变电所设备巡查记录7号中班、9号夜班未填写；锅炉房现场缺少定期检查记录、交接班记录。（扣2.0分）

**（五）职工素质及岗位规范（无）**

**（六）文明生产（合计扣0.9分）**

1、980四联巷B-2高压开关责任牌开关型号标志错误、主斜井下口四小线指示牌标志错误。（扣0.4分）

2、锅炉房水质化验室照明灯损坏。（扣0.5分）

**附1：机电专业评分结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准分值 | 得分 |
| 1 | 设备与指标 | 15 | 15 |
| 2 | 煤矿机械 | 20 | 19.5 |
| 3 | 煤矿电气 | 30 | 25.5 |
| 4 | 基础管理 | 23 | 19.5 |
| 5 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 5 |
| 6 | 文明生产 | 7 | 6.1 |
| 最终考核得分 | | 90.6 | |