东风井检查问题汇总

2023年1月6日上午，公司领导及相关部室对东风井进行专项检查，存在问题如下：

- 10kV变电所

- 照明灯及应急照明灯未安装；

- 未配备消防设施、器材；

- 高低压核相工作需及时完成，确保供电安全；柜内照明部分未安装，柜内电缆孔需及时封堵，做好防止小动物进入的防范措施；

- 电力监控系统未安装；

- 缺少各类警示牌、责任牌及标签，完善相应制度并张贴。

- 绝缘用具未配备齐全；

- 变电所后护坡及终端杆基础需尽快进行加固，防止雨雪天气后出现滑坡等威胁供电安全；

- 缺少应急操作流程；

- 缺少直通电话。

- 通风机房

- 电控系统、各处传感器等未完善，控制台未安装；

- 通风机液压站清洗、滤油后加油，各风门处的水泥浆等杂物需清理；

- 风道连接风井井筒处的防护网需更换、加固、防腐；井筒有两根钢丝绳；

- 风道内靠近风机处的两处护网需拆除，避免锈蚀后损伤风机；

- 风门电动阀门手动空间太小；风门开关的上沿水泥需敲掉（保证开关风门顺畅，防止损伤密封胶条）；

- 风门电动机构部分联轴器螺栓未紧固，运行前需对各转动部位、滑道等加注润滑油；

- 风机、电机基础未进行二次浇筑，需尽快实施，确保试运行前基础强度满足要求；

- 缺少各类警示牌、责任牌及标签，完善相应制度并张贴；

- 缺少应急操作流程；

- 缺少直通电话。

- 以上问题请东风井项目督促相关建设单位在2023年1月10日前整改完成，确保东翼回风井各项设备设施顺利投入使用。

安全监察部

2023年1月6日