1月份机电专业安全生产标准化管理体系检查评分结果

**检查日期： 2023年1月2日、19日**

**参加人员：黄威、周勇、胡海刚、刘永强、曹吉武、梁明强、刘听磊、芦鹏、夏玉堂**

**（一）设备与指标（无）**

**（二）煤矿机械（合计扣1.5分）**

1、1303机巷无极绳机头护栏损坏。（扣1.0分）

2、1303风巷巷修机外壳挤压变形。（扣0.5分）

**（三）煤矿电气（合计扣4.7分）**

1、1303机巷钻机处电缆与小线缠绕，吊挂乱。（扣0.2分）

2、1303机巷KJZ-400馈电开关辅助接地极使用4×1.5的小线，不符合规定，开关责任牌内容与实际不相符。（扣0.5分）

3、980辅助运输巷迎头喷浆机开关闲置喇叭口堵板锈蚀。（扣0.5分）

4、980五号联巷动力电缆与风水管路距离不足300mm。（扣0.5分）

5、980皮带机巷钻机电缆吊挂乱，带电盘圈。（扣0.5分）

6、980移变配电点断电仪，未加接地。（扣1.0分）

7、抽风机房操作室有一盏灯不亮。（扣0.5分）

8、110KV变电所操作室、走廊灯有二盏不亮（扣1.0分）

**（四）基础管理（合计扣0.2分）**

1、1302机巷282#瓦斯管处2台馈电未标识两闭锁专用开关。（扣0.2分）

**（五）职工素质及岗位规范（合计扣1.0分）**

1、980一号变电所变电所抽查安全生产责任制不熟练。（扣1.0分）

**（六）文明生产（合计扣1.7分）**

1、1303机巷钻场内7.5KW水泵开关负荷线被煤块掩埋。（扣0.2分）

2、1303机巷机头处多个开关上有淋水。（扣0.5分）

3、压风机房大厅地面卫生差。（扣0.5分）

4、2306风巷迎头电滚筒机尾撒货埋实，链板机七星轮、滑靴、盲轴被杂物掩埋。（扣0.5分）

**附1：机电专业评分结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准分值 | 得分 |
| 1 | 设备与指标 | 15 | 15 |
| 2 | 煤矿机械 | 20 | 18.5 |
| 3 | 煤矿电气 | 30 | 25.1 |
| 4 | 基础管理 | 23 | 22.8 |
| 5 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 4 |
| 6 | 文明生产 | 7 | 5.3 |
| 最终考核得分 | 90.9 |